УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 03 ноября 2015 года № 1037

ООО НПП «ЭЛЕКОМ»

Схема теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

АЛАПАЕВСКОЕ

на период до  2029 года

Приложение 2

Гидравлический расчет систем теплоснабжения, зоны действия источников после завершения реконструкции

г. Екатеринбург

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Таблица 1. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А, Б | 3 |
| --- | --- | --- |
| Таблица 2. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной Центральная п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, 7 | 6 |
| Таблица 3. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной п. Заря | 9 |
| Таблица 4. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34 | 13 |
| Таблица 5. | Гидравлический расчёт системы от котельной п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 (Монолит) | 14 |
| Таблица 6. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Деево, ул. Мира, 50 А | 16 |
| Таблица 7. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной п. Ельничная, ул. Береговая, 12 | 17 |
| Таблица 8. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б | 19 |
| Таблица 9. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44 | 20 |
| Таблица 10. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б | 22 |
| Таблица 11. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А | 24 |
| Таблица 12. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3 | 27 |
| Таблица 13. | Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной п. Ясашный, ул. Клубная, 13 | 30 |
| Рисунок 1. | Зона действия котельной с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А, Б | 31 |
| Рисунок 2. | Зона действия котельной п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, 7 | 32 |
| Рисунок 3. | Зона действия котельной п. Заря | 33 |
| Рисунок 4. | Зона действия котельной СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34 | 34 |
| Рисунок 5. | Зона действия котельной п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 (Монолит) | 35 |
| Рисунок 6. | Зона действия котельной с. Деево, ул. Мира, 50 А | 36 |
| Рисунок 7. | Зона действия котельной п. Ельничная, ул. Береговая, 12 | 37 |
| Рисунок 8. | Зона действия котельной с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б | 38 |
| Рисунок 9. | Зона действия котельной с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44 | 39 |
| Рисунок 10. | Зона действия котельной с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б | 40 |
| Рисунок 11. | Зона действия котельной п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А | 41 |
| Рисунок 12. | Зона действия котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3 | 42 |
| Рисунок 13. | Зона действия котельной п. Ясашный, ул. Клубная, 13 | 43 |

Таблица 1. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А, Б

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметpтpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | узел9 | ул. Школьная,3 | 15 | 0,05 | Подземная | 0,5567 | -0,5559 | 0,006 | 0,005 | 0,348 | 0,323 |
| 2 | узел9 | ТК-12 | 30 | 0,1 | Подземная | 12,999 | -12,9792 | 0,157 | 0,145 | 4,86 | 4,473 |
| 3 | узел8 | ул. Школьная,2 | 17 | 0,05 | Подземная | 1,0052 | -1,0038 | 0,021 | 0,02 | 1,119 | 1,035 |
| 4 | узел8 | узел9 | 30 | 0,1 | Подземная | 13,5563 | -13,5345 | 0,171 | 0,158 | 5,285 | 4,862 |
| 5 | узел7 | ул. Школьная,1 корп.а | 25 | 0,05 | Подземная | 1,0475 | -1,046 | 0,033 | 0,03 | 1,215 | 1,123 |
| 6 | узел7 | узел8 | 20 | 0,1 | Подземная | 14,5619 | -14,5379 | 0,136 | 0,126 | 6,095 | 5,607 |
| 7 | узел6 | ТК-8 | 34 | 0,08 | Подземная | 1,294 | -1,2923 | 0,006 | 0,005 | 0,16 | 0,149 |
| 8 | узел6 | ул. Молодежная,10 | 17 | 0,05 | Подземная | 0,9159 | -0,9151 | 0,018 | 0,016 | 0,931 | 0,862 |
| 9 | узел5 | ТК-9 | 40 | 0,08 | Подземная | 1,3389 | -1,3371 | 0,007 | 0,007 | 0,171 | 0,159 |
| 10 | узел5 | ул. Молодежная,11 | 23 | 0,05 | Подземная | 0,9818 | -0,9809 | 0,027 | 0,025 | 1,068 | 0,989 |
| 11 | узел4 | ул. Молодежная,9 | 25 | 0,05 | Подземная | 1,3947 | -1,3931 | 0,058 | 0,054 | 2,144 | 1,98 |
| 12 | узел4 | узел5 | 40 | 0,08 | Подземная | 2,3212 | -2,3175 | 0,021 | 0,02 | 0,507 | 0,469 |
| 13 | узел3 | ТК-6 | 30 | 0,1 | Подземная | 8,683 | -8,6672 | 0,07 | 0,065 | 2,174 | 2,002 |
| 14 | узел3 | ул. Молодежная,5 | 24 | 0,05 | Подземная | 1,0965 | -1,095 | 0,034 | 0,032 | 1,33 | 1,229 |
| 15 | узел2 | узел3 | 32 | 0,1 | Подземная | 9,7801 | -9,7616 | 0,094 | 0,087 | 2,756 | 2,536 |
| 16 | узел2 | ул. Молодежная,3 | 24 | 0,05 | Подземная | 1,0647 | -1,0632 | 0,032 | 0,03 | 1,255 | 1,16 |
| 17 | узел2 | ул. Молодежная,2 | 10 | 0,05 | Подземная | 0,4475 | -0,4469 | 0,003 | 0,003 | 0,226 | 0,211 |
| 18 | узел10 | ул. Пукшкарева,15 | 35 | 0,08 | Подземная | 4,2046 | -4,198 | 0,063 | 0,059 | 1,65 | 1,521 |
| 19 | узел10 | ул. Пукшкарева,16 | 45 | 0,08 | Подземная | 3,274 | -3,2685 | 0,049 | 0,046 | 1,003 | 0,926 |
| 20 | узел1 | ТК-5 | 15 | 0,1 | Подземная | 15,285 | -15,2502 | 0,116 | 0,108 | 6,714 | 6,168 |
| 21 | узел1 | ул. Молодежная,1 | 25 | 0,05 | Подземная | 0,9339 | -0,9324 | 0,026 | 0,024 | 0,967 | 0,895 |
| 22 | арамашево | ТК-4 | 55 | 0,2 | Подземная | 67,4577 | -67,2811 | 0,166 | 0,165 | 2,336 | 2,323 |
| 23 | ТК-9 | ул. Молодежная,13 | 12 | 0,05 | Подземная | 1,3384 | -1,3376 | 0,027 | 0,026 | 1,976 | 1,827 |
| 24 | ТК-8 | ул. Молодежная,12 | 15 | 0,05 | Подземная | 1,2936 | -1,2927 | 0,031 | 0,029 | 1,847 | 1,708 |
| 25 | ТК-7 | узел4 | 30 | 0,08 | Подземная | 3,7162 | -3,7102 | 0,041 | 0,038 | 1,29 | 1,19 |
| 26 | ТК-7 | ул. Молодежная,7 | 24 | 0,05 | Подземная | 1,336 | -1,3344 | 0,051 | 0,047 | 1,969 | 1,818 |
| 27 | ТК-6 | ул. Молодежная,6 | 15 | 0,05 | Подземная | 0,5141 | -0,5135 | 0,005 | 0,005 | 0,297 | 0,277 |
| 28 | ТК-6 | ТК 6-1 | 36 | 0,08 | Подземная | 3,1156 | -3,1101 | 0,034 | 0,032 | 0,909 | 0,839 |
| 29 | ТК-6 | ТК-7 | 22 | 0,1 | Подземная | 5,0527 | -5,0441 | 0,018 | 0,017 | 0,741 | 0,684 |
| 30 | ТК-5 | ул. Пукшкарева,19 | 75 | 0,07 | Подземная | 3,989 | -3,9822 | 0,235 | 0,217 | 2,987 | 2,751 |
| 31 | ТК-5 | узел2 | 178 | 0,1 | Подземная | 11,2957 | -11,2683 | 0,662 | 0,609 | 3,673 | 3,375 |
| 32 | ТК-4 | ТК 23 | 100 | 0,15 | Надземная | 51,2339 | -51,1033 | 0,641 | 0,638 | 6,068 | 6,038 |
| 33 | ТК-4 | узел1 | 35 | 0,1 | Подземная | 16,2196 | -16,182 | 0,282 | 0,26 | 7,558 | 6,942 |
| 34 | ТК-22 | ул. Совхозная,7 | 25 | 0,05 | Подземная | 0,9356 | -0,9348 | 0,026 | 0,024 | 0,971 | 0,899 |
| 35 | ТК-22 | ул. Совхозная,4 | 12 | 0,05 | Подземная | 1,0726 | -1,0715 | 0,018 | 0,017 | 1,273 | 1,178 |
| 36 | ТК-21 | ул. Совхозная,9 | 25 | 0,05 | Подземная | 1,0012 | -1,0001 | 0,03 | 0,028 | 1,111 | 1,027 |
| 37 | ТК-21 | ул. Совхозная,6 | 12 | 0,05 | Подземная | 0,8898 | -0,8888 | 0,012 | 0,011 | 0,879 | 0,814 |
| 38 | ТК-21 | ТК-22 | 35 | 0,08 | Подземная | 2,0086 | -2,0059 | 0,014 | 0,013 | 0,381 | 0,353 |
| 39 | ТК-20 | ул. Совхозная,10 | 10 | 0,05 | Подземная | 0,8346 | -0,8335 | 0,009 | 0,009 | 0,774 | 0,717 |
| 40 | ТК-20 | ТК-21 | 45 | 0,08 | Подземная | 3,9002 | -3,8942 | 0,066 | 0,061 | 1,421 | 1,31 |
| 41 | ТК-20 | ул. Совхозная,11 | 25 | 0,05 | Подземная | 0,5468 | -0,5461 | 0,009 | 0,008 | 0,336 | 0,312 |
| 42 | ТК-19 | ТК-20 | 25 | 0,08 | Подземная | 5,2818 | -5,2735 | 0,069 | 0,064 | 2,597 | 2,393 |
| 43 | ТК-19 | ул. Совхозная,13 | 25 | 0,05 | Подземная | 0,8641 | -0,863 | 0,022 | 0,021 | 0,83 | 0,768 |
| 44 | ТК-18 | ул. Совхозная,15 | 25 | 0,05 | Подземная | 0,7781 | -0,777 | 0,018 | 0,017 | 0,674 | 0,624 |
| 45 | ТК-18 | ТК-19 | 35 | 0,08 | Подземная | 6,1464 | -6,136 | 0,129 | 0,119 | 3,513 | 3,234 |
| 46 | ТК-18 | ул. Совхозная,12 | 10 | 0,05 | Подземная | 0,5795 | -0,5787 | 0,004 | 0,004 | 0,377 | 0,35 |
| 47 | ТК-17 | ул. Совхозная,14 | 10 | 0,05 | Подземная | 0,9291 | -0,9278 | 0,011 | 0,011 | 0,958 | 0,886 |
| 48 | ТК-17 | ТК-18 | 36 | 0,08 | Подземная | 7,5045 | -7,4913 | 0,138 | 0,137 | 3,58 | 3,568 |
| 49 | ТК-17 | ул. Совхозная,17 | 25 | 0,05 | Подземная | 0,6258 | -0,6249 | 0,012 | 0,011 | 0,438 | 0,407 |
| 50 | ТК-16 | ТК-17 | 10 | 0,08 | Подземная | 9,0595 | -9,0439 | 0,089 | 0,083 | 7,614 | 7,003 |
| 51 | ТК-16 | ул. Садовая,15 | 140 | 0,07 | Подземная | 1,9709 | -1,967 | 0,107 | 0,099 | 0,736 | 0,679 |
| 52 | ТК-15А | ул. Пукшкарева,20 | 40 | 0,07 | Подземная | 5,9936 | -5,9851 | 0,208 | 0,208 | 4,598 | 4,585 |
| 53 | ТК-15А | ул. Пукшкарева,12 | 20 | 0,08 | Подземная | 5,1262 | -5,1191 | 0,057 | 0,053 | 2,447 | 2,256 |
| 54 | ТК-14 | ТК-15А | 295 | 0,1 | Подземная | 11,1255 | -11,0985 | 0,749 | 0,745 | 2,442 | 2,43 |
| 55 | ТК-14 | узел10 | 30 | 0,08 | Подземная | 7,479 | -7,4661 | 0,165 | 0,152 | 5,195 | 4,78 |
| 56 | ТК-13 | ТК-14 | 110 | 0,1 | Подземная | 18,6066 | -18,5625 | 0,776 | 0,773 | 6,749 | 6,717 |
| 57 | ТК-13 | ТК-16 | 110 | 0,1 | Подземная | 11,0325 | -11,0087 | 0,393 | 0,362 | 3,504 | 3,222 |
| 58 | ТК-12 | ул. Школьная 1 | 45 | 0,08 | Подземная | 12,5696 | -12,5514 | 0,722 | 0,669 | 14,636 | 13,463 |
| 59 | ТК-12 | ул. Школьная,4 | 15 | 0,05 | Подземная | 0,4289 | -0,4283 | 0,004 | 0,003 | 0,208 | 0,194 |
| 60 | ТК-11 | ул. Пукшкарева,18 | 70 | 0,07 | Подземная | 3,597 | -3,5909 | 0,179 | 0,166 | 2,431 | 2,24 |
| 61 | ТК-11 | узел7 | 120 | 0,1 | Подземная | 15,6117 | -15,5816 | 0,856 | 0,788 | 7,004 | 6,438 |
| 62 | ТК-10 | ТК-13 | 30 | 0,15 | Подземная | 29,6403 | -29,57 | 0,104 | 0,092 | 3,091 | 2,685 |
| 63 | ТК-10 | ТК-11 | 25 | 0,1 | Подземная | 19,2092 | -19,172 | 0,289 | 0,267 | 10,594 | 9,735 |
| 64 | ТК 6-1 | ул. Молодежная,8 | 15 | 0,05 | Подземная | 0,9048 | -0,9037 | 0,015 | 0,014 | 0,909 | 0,841 |
| 65 | ТК 6-1 | узел6 | 40 | 0,08 | Подземная | 2,2104 | -2,2069 | 0,019 | 0,018 | 0,46 | 0,426 |
| 66 | ТК 23 | ул.Пушкарева 22 | 130 | 0,05 | Надземная | 2,375 | -2,3706 | 0,568 | 0,566 | 4,256 | 4,241 |
| 67 | ТК 23 | ТК-10 | 115 | 0,15 | Надземная | 48,8545 | -48,737 | 0,666 | 0,663 | 5,522 | 5,496 |
|  | Всего |  | 2893 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной Центральная п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, 7

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметpтpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бубчиково | Узел1 | 52 | 0,25 | Надземная | 88,7423 | -88,4908 | 0,085 | 0,085 | 1,257 | 1,25 |
| 2 | ТК-1 | Жилой дом | 26 | 0,05 | Подземная | 2,9379 | -2,9335 | 0,259 | 0,24 | 9,452 | 8,701 |
| 3 | ТК-1 | Жилой дом | 32 | 0,05 | Подземная | 2,9993 | -2,9946 | 0,23 | 0,229 | 6,738 | 6,717 |
| 4 | ТК-2 | ТК-3 | 52 | 0,125 | Надземная | 32,5544 | -32,474 | 0,375 | 0,373 | 6,391 | 6,36 |
| 5 | ТК-2 | Д/С.Больница | 41 | 0,05 | Подземная | 2,8556 | -2,8511 | 0,379 | 0,35 | 8,931 | 8,221 |
| 6 | ТК-2 | Узел4 | 65 | 0,15 | Подземная | 39,4928 | -39,4057 | 0,266 | 0,264 | 3,621 | 3,606 |
| 7 | ТК-3 | пристрой | 18 | 0,07 | Подземная | 4,1969 | -4,1901 | 0,048 | 0,048 | 2,28 | 2,273 |
| 8 | ТК-3 | ТК-4 | 52 | 0,125 | Надземная | 28,356 | -28,2855 | 0,285 | 0,284 | 4,861 | 4,837 |
| 9 | ТК-4 | школа | 52 | 0,1 | Подземная | 6,0377 | -6,0266 | 0,042 | 0,042 | 0,736 | 0,734 |
| 10 | ТК-4 | Узел14 | 30 | 0,125 | Надземная | 22,3168 | -22,2605 | 0,111 | 0,11 | 3,027 | 3,011 |
| 11 | ТК-6 | Узел7 | 25 | 0,15 | Подземная | 3,7555 | -3,7478 | 0,001 | 0,001 | 0,038 | 0,037 |
| 12 | ТК-6 | Узел8 | 15 | 0,08 | Подземная | 11,1776 | -11,1588 | 0,148 | 0,147 | 7,867 | 7,841 |
| 13 | ТК-7 | ул. Комсомольская,9 | 47 | 0,07 | Подземная | 4,8131 | -4,8058 | 0,15 | 0,149 | 2,983 | 2,974 |
| 14 | ТК-7 | ул. Комсомольская,10 | 5 | 0,07 | Подземная | 6,3086 | -6,2998 | 0,042 | 0,042 | 5,086 | 5,072 |
| 15 | ТК5 | здание Д.К. | 15 | 0,05 | Подземная | 2,5964 | -2,5924 | 0,121 | 0,113 | 7,389 | 6,804 |
| 16 | ТК5 | Узел16 | 114 | 0,08 | Подземная | 8,0845 | -8,065 | 0,489 | 0,486 | 4,15 | 4,13 |
| 17 | ТК5 | Узел19-1 | 77 | 0,08 | Подземная | 10,2383 | -10,2154 | 0,534 | 0,532 | 6,615 | 6,586 |
| 18 | Узел1 | Узел2 | 133 | 0,25 | Надземная | 86,8383 | -86,6023 | 0,179 | 0,178 | 1,204 | 1,198 |
| 19 | Узел1 | противопож.служба | 15 | 0,05 | Подземная | 1,8978 | -1,8947 | 0,065 | 0,06 | 3,957 | 3,647 |
| 20 | Узел10 | ул. Комсомольская,8 | 8 | 0,05 | Подземная | 3,345 | -3,3402 | 0,084 | 0,084 | 8,357 | 8,333 |
| 21 | Узел10 | здание магазина | 25 | 0,05 | Подземная | 1,4288 | -1,4267 | 0,043 | 0,042 | 1,572 | 1,568 |
| 22 | Узел11 | Узел12 | 65 | 0,1 | Подземная | 18,0214 | -17,9855 | 0,444 | 0,442 | 6,334 | 6,309 |
| 23 | Узел11 | ул. Комсомольская,4 | 15 | 0,07 | Подземная | 3,0857 | -3,0808 | 0,023 | 0,023 | 1,248 | 1,244 |
| 24 | Узел12 | ул. Комсомольская,5 | 15 | 0,07 | Подземная | 3,1354 | -3,1305 | 0,023 | 0,023 | 1,288 | 1,284 |
| 25 | Узел12 | ул. Комсомольская,3 | 15 | 0,07 | Подземная | 3,1354 | -3,1305 | 0,023 | 0,023 | 1,288 | 1,284 |
| 26 | Узел12 | Узел13 | 113 | 0,1 | Подземная | 11,7493 | -11,7257 | 0,321 | 0,319 | 2,718 | 2,708 |
| 27 | Узел13 | ТК-7 | 86 | 0,08 | Подземная | 11,1228 | -11,1045 | 0,7 | 0,697 | 7,791 | 7,765 |
| 28 | Узел13 | ООО"МЫСЫ" | 13 | 0,05 | Подземная | 0,6244 | -0,6234 | 0,005 | 0,005 | 0,318 | 0,317 |
| 29 | Узел14 | ул.Ленина15 корп. а | 58 | 0,032 | Надземная | 1,3937 | -1,3915 | 1,302 | 1,199 | 22,132 | 20,366 |
| 30 | Узел14 | Узел15 | 50 | 0,125 | Надземная | 20,9222 | -20,8699 | 0,151 | 0,15 | 2,664 | 2,651 |
| 31 | Узел15 | ТК5 | 50 | 0,125 | Подземная | 20,9207 | -20,8714 | 0,151 | 0,15 | 2,664 | 2,652 |
| 32 | Узел16 | ул.Ленина12 корп. а | 32 | 0,05 | Подземная | 1,6821 | -1,6795 | 0,074 | 0,073 | 2,164 | 2,158 |
| 33 | Узел16 | Узел17 | 117 | 0,08 | Подземная | 6,401 | -6,3869 | 0,316 | 0,315 | 2,621 | 2,609 |
| 34 | Узел17 | Узел18 | 137 | 0,07 | Надземная | 3,793 | -3,7859 | 0,263 | 0,262 | 1,873 | 1,867 |
| 35 | Узел17 | ул. Советская,10 | 61 | 0,07 | Подземная | 2,6066 | -2,6024 | 0,058 | 0,057 | 0,9 | 0,897 |
| 36 | Узел18 | ул. Советская,16 | 5 | 0,05 | Подземная | 0,8093 | -0,8084 | 0,004 | 0,004 | 0,526 | 0,525 |
| 37 | Узел18 | ул. Советская,8 | 15 | 0,05 | Надземная | 2,9823 | -2,9788 | 0,114 | 0,114 | 6,674 | 6,659 |
| 38 | Узел19 | Узел20 | 107 | 0,08 | Подземная | 8,8342 | -8,8171 | 0,547 | 0,545 | 4,942 | 4,923 |
| 39 | Узел19 | Администрация | 20 | 0,05 | Подземная | 1,4022 | -1,4002 | 0,046 | 0,043 | 2,168 | 2,001 |
| 40 | Узел19-1 | Узел19 | 77 | 0,08 | Подземная | 10,2374 | -10,2164 | 0,534 | 0,532 | 6,614 | 6,587 |
| 41 | Узел2 | Узел3 | 59 | 0,08 | Подземная | 11,9135 | -11,8933 | 0,81 | 0,747 | 13,15 | 12,09 |
| 42 | Узел2 | ТК-2 | 50 | 0,25 | Надземная | 74,9088 | -74,7248 | 0,059 | 0,059 | 0,9 | 0,895 |
| 43 | Узел20 | Узел21 | 117 | 0,08 | Подземная | 4,7551 | -4,7464 | 0,176 | 0,176 | 1,461 | 1,456 |
| 44 | Узел20 | Жилой дом | 17 | 0,07 | Подземная | 4,0778 | -4,072 | 0,043 | 0,043 | 2,155 | 2,149 |
| 45 | Узел21 | Жилой дом | 15 | 0,07 | Подземная | 4,7537 | -4,7478 | 0,053 | 0,053 | 2,914 | 2,907 |
| 46 | Узел3 | ТК-1 | 25 | 0,07 | Подземная | 5,9375 | -5,9279 | 0,127 | 0,127 | 4,512 | 4,498 |
| 47 | Узел3 | Жилой дом | 33 | 0,05 | Подземная | 3,0634 | -3,0587 | 0,354 | 0,327 | 10,274 | 9,456 |
| 48 | Узел3 | Жилой дом | 29 | 0,05 | Подземная | 2,912 | -2,9075 | 0,283 | 0,261 | 9,287 | 8,548 |
| 49 | Узел4 | гараж | 5 | 0,032 | Подземная | 0,3947 | -0,3941 | 0,01 | 0,01 | 1,798 | 1,662 |
| 50 | Узел4 | Узел5 | 65 | 0,15 | Подземная | 39,0953 | -39,0145 | 0,369 | 0,341 | 5,224 | 4,8 |
| 51 | Узел5 | ул. Комсомольская,2 | 8 | 0,05 | Подземная | 3,0507 | -3,046 | 0,096 | 0,09 | 10,19 | 9,379 |
| 52 | Узел5 | Узел6 | 30 | 0,125 | Подземная | 36,0418 | -35,9712 | 0,399 | 0,37 | 11,55 | 10,611 |
| 53 | Узел6 | ТК-6 | 20 | 0,1 | Подземная | 14,9335 | -14,9062 | 0,109 | 0,109 | 4,366 | 4,35 |
| 54 | Узел6 | Узел11 | 15 | 0,1 | Подземная | 21,1074 | -21,0659 | 0,174 | 0,173 | 8,665 | 8,631 |
| 55 | Узел7 | ул. Комсомольская,1 | 8 | 0,05 | Подземная | 3,7544 | -3,7489 | 0,106 | 0,106 | 10,5 | 10,47 |
| 56 | Узел8 | Узел9 | 35 | 0,08 | Подземная | 8,0051 | -7,9915 | 0,158 | 0,157 | 4,066 | 4,052 |
| 57 | Узел8 | ул. Комсомольская,6 | 10 | 0,05 | Подземная | 3,1723 | -3,1675 | 0,091 | 0,091 | 7,528 | 7,505 |
| 58 | Узел9 | ул. Комсомольская,7 | 10 | 0,05 | Подземная | 3,2304 | -3,2255 | 0,094 | 0,094 | 7,802 | 7,779 |
| 59 | Узел9 | Узел10 | 46 | 0,07 | Подземная | 4,7743 | -4,7664 | 0,144 | 0,144 | 2,936 | 2,927 |
|  | Всего |  | 2547 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной п. Заря

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заря | Узел кот | 17 | 0,2 | Надземная | 104,0346 | -103,7895 | 0,16 | 0,159 | 5,515 | 5,49 |
| 2 | ТК-1 | жилой дом | 20 | 0,032 | Подземная | 0,5291 | -0,5285 | 0,048 | 0,048 | 2,259 | 2,254 |
| 3 | ТК-1 | Узел21 | 34,6 | 0,1 | Подземная | 4,3273 | -4,3191 | 0,015 | 0,015 | 0,385 | 0,384 |
| 4 | ТК-1 | жилой дом | 2,1 | 0,032 | Подземная | 0,7207 | -0,7196 | 0,014 | 0,013 | 4,128 | 4,116 |
| 5 | ТК-2 | Узел46 | 66,9 | 0,032 | Подземная | 1,2825 | -1,2812 | 0,873 | 0,871 | 12,817 | 12,79 |
| 6 | ТК-2 | Узел15 | 58 | 0,08 | Подземная | 11,6308 | -11,6087 | 0,526 | 0,524 | 8,513 | 8,481 |
| 7 | ТК-3 | здание Магазина | 6,1 | 0,032 | Подземная | 1,0995 | -1,0981 | 0,069 | 0,069 | 9,462 | 9,437 |
| 8 | ТК-3 | жилой дом | 14 | 0,065 | Подземная | 3,7508 | -3,7444 | 0,045 | 0,045 | 2,684 | 2,675 |
| 9 | ТК-4 | жилой дом | 59,5 | 0,032 | Подземная | 0,7001 | -0,6992 | 0,237 | 0,236 | 3,9 | 3,891 |
| 10 | ТК-4 | Узел23 | 26,6 | 0,08 | Подземная | 10,4345 | -10,4114 | 0,209 | 0,208 | 6,867 | 6,837 |
| 11 | ТК-4 | ТК-5 | 94 | 0,15 | Подземная | 54,2517 | -54,1316 | 0,696 | 0,693 | 6,799 | 6,769 |
| 12 | ТК-5 | ТК-6 | 69,3 | 0,125 | Подземная | 42,2881 | -42,1996 | 0,816 | 0,813 | 10,741 | 10,697 |
| 13 | ТК-5 | Узел33 | 43,5 | 0,08 | Подземная | 11,9596 | -11,9361 | 0,426 | 0,424 | 8,997 | 8,962 |
| 14 | ТК-6 | ТК-7 | 62,2 | 0,125 | Подземная | 31,5963 | -31,5306 | 0,415 | 0,413 | 6,022 | 5,998 |
| 15 | ТК-6 | Узел40 | 6,7 | 0,08 | Подземная | 10,6897 | -10,671 | 0,076 | 0,075 | 7,203 | 7,178 |
| 16 | ТК-7 | Узел41 | 15,4 | 0,08 | Подземная | 10,5202 | -10,5006 | 0,134 | 0,133 | 6,979 | 6,953 |
| 17 | ТК-7 | Узел43 | 146,1 | 0,1 | Подземная | 21,0743 | -21,0319 | 1,306 | 1,301 | 8,639 | 8,605 |
| 18 | Узел 1 | жилой дом | 10,8 | 0,032 | Подземная | 0,7574 | -0,7561 | 0,055 | 0,054 | 4,549 | 4,535 |
| 19 | Узел 1 | Узел2 | 64,5 | 0,125 | Подземная | 32,3036 | -32,2341 | 0,448 | 0,446 | 6,293 | 6,266 |
| 20 | Узел 1-1 | Узел 1 | 5 | 0,125 | Подземная | 33,0611 | -32,9901 | 0,077 | 0,077 | 6,589 | 6,561 |
| 21 | Узел 1-1 | ТК-1 | 29,4 | 0,1 | Подземная | 5,5777 | -5,5666 | 0,022 | 0,022 | 0,631 | 0,628 |
| 22 | Узел кот | ТК-4 | 100 | 0,2 | Надземная | 65,394 | -65,2345 | 0,246 | 0,245 | 2,196 | 2,186 |
| 23 | Узел кот | Узел 1-1 | 17 | 0,125 | Подземная | 38,6393 | -38,5563 | 0,213 | 0,212 | 8,979 | 8,94 |
| 24 | Узел10 | Узел11 | 30 | 0,1 | Подземная | 16,2899 | -16,2592 | 0,182 | 0,181 | 5,187 | 5,167 |
| 25 | Узел10 | жилой дом | 11 | 0,032 | Подземная | 0,4709 | -0,4705 | 0,022 | 0,022 | 1,802 | 1,798 |
| 26 | Узел11 | Узел12 | 20,7 | 0,1 | Подземная | 15,808 | -15,779 | 0,126 | 0,125 | 4,887 | 4,87 |
| 27 | Узел11 | жилой дом | 10,9 | 0,032 | Подземная | 0,4813 | -0,4808 | 0,023 | 0,023 | 1,88 | 1,875 |
| 28 | Узел12 | жилой дом | 18,1 | 0,032 | Подземная | 0,5648 | -0,5641 | 0,049 | 0,049 | 2,565 | 2,558 |
| 29 | Узел12 | жилой дом | 11,9 | 0,032 | Подземная | 0,4794 | -0,4788 | 0,024 | 0,024 | 1,865 | 1,86 |
| 30 | Узел12 | Узел13 | 28 | 0,08 | Подземная | 14,7634 | -14,7365 | 0,435 | 0,433 | 13,662 | 13,613 |
| 31 | Узел13 | жилой дом | 18,3 | 0,032 | Подземная | 0,4595 | -0,459 | 0,033 | 0,033 | 1,718 | 1,714 |
| 32 | Узел13 | жилой дом | 11,4 | 0,032 | Подземная | 0,4762 | -0,4756 | 0,023 | 0,023 | 1,841 | 1,836 |
| 33 | Узел13 | Узел14 | 22,9 | 0,08 | Подземная | 13,8274 | -13,8022 | 0,321 | 0,319 | 11,997 | 11,953 |
| 34 | Узел14 | жилой дом | 18,5 | 0,032 | Подземная | 0,4427 | -0,4423 | 0,031 | 0,031 | 1,598 | 1,595 |
| 35 | Узел14 | ТК-2 | 7,5 | 0,08 | Подземная | 12,9134 | -12,8898 | 0,118 | 0,118 | 10,475 | 10,437 |
| 36 | Узел14 | жилой дом | 11,5 | 0,032 | Подземная | 0,4711 | -0,4704 | 0,023 | 0,023 | 1,803 | 1,798 |
| 37 | Узел15 | жилой дом | 46,4 | 0,05 | Подземная | 5,6098 | -5,6001 | 1,129 | 1,125 | 23,273 | 23,193 |
| 38 | Узел15 | ТК-3 | 98,1 | 0,065 | Подземная | 4,8511 | -4,8416 | 0,45 | 0,448 | 4,453 | 4,436 |
| 39 | Узел15 | Узел16 | 54 | 0,032 | Подземная | 1,1691 | -1,1677 | 0,589 | 0,588 | 10,678 | 10,652 |
| 40 | Узел16 | здание Гаража | 12,4 | 0,032 | Подземная | 0,4565 | -0,4558 | 0,023 | 0,023 | 1,696 | 1,691 |
| 41 | Узел16 | офис | 64 | 0,032 | Подземная | 0,7125 | -0,712 | 0,263 | 0,263 | 4,036 | 4,031 |
| 42 | Узел17 | Узел17-1 | 24,5 | 0,065 | Подземная | 3,6693 | -3,6632 | 0,07 | 0,07 | 2,57 | 2,562 |
| 43 | Узел17 | жилой дом | 19,8 | 0,032 | Подземная | 0,8055 | -0,8044 | 0,108 | 0,107 | 5,133 | 5,119 |
| 44 | Узел17-1 | жилой дом | 8,5 | 0,032 | Подземная | 0,5395 | -0,5387 | 0,023 | 0,023 | 2,346 | 2,34 |
| 45 | Узел17-1 | Узел18 | 50 | 0,065 | Подземная | 3,1296 | -3,1247 | 0,099 | 0,099 | 1,881 | 1,876 |
| 46 | Узел18 | Узел19 | 15,6 | 0,065 | Подземная | 2,2056 | -2,2027 | 0,017 | 0,017 | 0,95 | 0,948 |
| 47 | Узел18 | жилой дом | 10,8 | 0,032 | Подземная | 0,9236 | -0,9224 | 0,08 | 0,08 | 6,714 | 6,697 |
| 48 | Узел19 | жилой дом | 17,6 | 0,032 | Подземная | 0,5504 | -0,5498 | 0,046 | 0,046 | 2,439 | 2,434 |
| 49 | Узел19 | Узел20 | 4,5 | 0,032 | Подземная | 1,655 | -1,6531 | 0,121 | 0,121 | 21,217 | 21,167 |
| 50 | Узел2 | Узел2/1 | 98,8 | 0,1 | Подземная | 27,8262 | -27,7692 | 1,558 | 1,552 | 15,002 | 14,941 |
| 51 | Узел2 | Узел17 | 90,6 | 0,065 | Подземная | 4,4755 | -4,4669 | 0,355 | 0,354 | 3,799 | 3,784 |
| 52 | Узел2/1 | жилой дом | 11,6 | 0,032 | Подземная | 0,5993 | -0,5984 | 0,037 | 0,037 | 2,879 | 2,871 |
| 53 | Узел2/1 | Узел3 | 34,7 | 0,1 | Подземная | 27,225 | -27,1726 | 0,571 | 0,569 | 14,365 | 14,31 |
| 54 | Узел20 | жилой дом | 30,2 | 0,032 | Подземная | 0,5882 | -0,5876 | 0,087 | 0,087 | 2,776 | 2,77 |
| 55 | Узел20 | жилой дом | 10,7 | 0,032 | Подземная | 1,0668 | -1,0655 | 0,106 | 0,106 | 8,915 | 8,893 |
| 56 | Узел21 | Узел22 | 23,9 | 0,05 | Подземная | 4,3266 | -4,3198 | 0,362 | 0,361 | 13,906 | 13,863 |
| 57 | Узел22 | жилой дом.произ.пом. | 24,4 | 0,05 | Подземная | 2,626 | -2,6222 | 0,137 | 0,137 | 5,187 | 5,172 |
| 58 | Узел22 | здание Почты, Администрации | 2,1 | 0,032 | Подземная | 1,7005 | -1,6977 | 0,074 | 0,074 | 22,385 | 22,313 |
| 59 | Узел23 | магазин | 14,9 | 0,032 | Подземная | 0,687 | -0,686 | 0,06 | 0,06 | 3,759 | 3,748 |
| 60 | Узел23 | Узел24 | 120,9 | 0,08 | Подземная | 9,7472 | -9,7257 | 0,748 | 0,745 | 6,001 | 5,975 |
| 61 | Узел24 | жилой дом | 8,7 | 0,032 | Подземная | 0,69 | -0,689 | 0,037 | 0,037 | 3,79 | 3,78 |
| 62 | Узел24 | Узел25 | 55,4 | 0,08 | Подземная | 9,0558 | -9,0383 | 0,307 | 0,306 | 5,188 | 5,168 |
| 63 | Узел25 | Узел26 | 27,6 | 0,08 | Подземная | 7,4021 | -7,3885 | 0,109 | 0,109 | 3,484 | 3,472 |
| 64 | Узел25 | жилой дом | 0,032 | 0,04 | Подземная | 0,514 | -0,5133 | 0,003 | 0,001 | 2,135 | 0,68 |
| 65 | Узел25 | жилой дом | 19,9 | 0,032 | Подземная | 1,139 | -1,1371 | 0,214 | 0,213 | 10,143 | 10,109 |
| 66 | Узел26 | Узел27 | 40,3 | 0,08 | Подземная | 6,9103 | -6,8978 | 0,134 | 0,134 | 3,043 | 3,032 |
| 67 | Узел26 | жилой дом | 8,6 | 0,032 | Подземная | 0,4915 | -0,491 | 0,019 | 0,019 | 1,957 | 1,954 |
| 68 | Узел27 | жилой дом | 9,1 | 0,032 | Подземная | 0,5033 | -0,5027 | 0,021 | 0,021 | 2,049 | 2,045 |
| 69 | Узел27 | Узел28 | 18,2 | 0,065 | Подземная | 6,4065 | -6,3956 | 0,163 | 0,162 | 7,712 | 7,686 |
| 70 | Узел28 | жилой дом | 20,3 | 0,032 | Подземная | 0,6762 | -0,6753 | 0,078 | 0,078 | 3,644 | 3,635 |
| 71 | Узел28 | Узел29 | 31,3 | 0,065 | Подземная | 5,7302 | -5,7204 | 0,212 | 0,211 | 6,185 | 6,165 |
| 72 | Узел29 | жилой дом | 8,2 | 0,032 | Подземная | 0,81 | -0,8089 | 0,049 | 0,049 | 5,189 | 5,176 |
| 73 | Узел29 | Узел30 | 151,6 | 0,065 | Подземная | 4,4281 | -4,4204 | 0,575 | 0,573 | 3,72 | 3,707 |
| 74 | Узел29 | жилой дом | 20 | 0,032 | Подземная | 0,4919 | -0,4914 | 0,041 | 0,041 | 1,96 | 1,956 |
| 75 | Узел3 | Узел8 | 74,4 | 0,05 | Подземная | 2,6024 | -2,5984 | 0,39 | 0,389 | 5,095 | 5,08 |
| 76 | Узел3 | Узел10 | 21,3 | 0,1 | Подземная | 16,7613 | -16,7293 | 0,144 | 0,144 | 5,488 | 5,467 |
| 77 | Узел3 | Узел4 | 20,4 | 0,07 | Подземная | 7,8606 | -7,8456 | 0,186 | 0,185 | 7,858 | 7,829 |
| 78 | Узел30 | Узел31 | 35,4 | 0,065 | Подземная | 2,9952 | -2,9915 | 0,066 | 0,066 | 1,727 | 1,722 |
| 79 | Узел30 | жилой дом | 17,6 | 0,032 | Подземная | 0,4754 | -0,4749 | 0,034 | 0,034 | 1,835 | 1,831 |
| 80 | Узел30 | жилой дом | 9,7 | 0,032 | Подземная | 0,9563 | -0,9552 | 0,078 | 0,078 | 7,189 | 7,173 |
| 81 | Узел31 | Узел32 | 40,7 | 0,05 | Подземная | 1,6157 | -1,614 | 0,086 | 0,085 | 2 | 1,996 |
| 82 | Узел31 | жилой дом | 18,2 | 0,032 | Подземная | 0,6645 | -0,6639 | 0,068 | 0,068 | 3,522 | 3,515 |
| 83 | Узел31 | жилой дом | 9 | 0,032 | Подземная | 0,7147 | -0,7139 | 0,041 | 0,041 | 4,061 | 4,052 |
| 84 | Узел32 | жилой дом | 49 | 0,032 | Подземная | 0,8043 | -0,8037 | 0,257 | 0,256 | 5,118 | 5,111 |
| 85 | Узел32 | жилой дом | 9,8 | 0,032 | Подземная | 0,8112 | -0,8105 | 0,057 | 0,057 | 5,205 | 5,195 |
| 86 | Узел33 | Узел34 | 61,5 | 0,08 | Подземная | 9,5171 | -9,4987 | 0,374 | 0,372 | 5,724 | 5,702 |
| 87 | Узел33 | жилой дом | 3,8 | 0,05 | Подземная | 2,4419 | -2,4379 | 0,026 | 0,026 | 4,495 | 4,481 |
| 88 | Узел34 | жилой дом | 4,4 | 0,05 | Подземная | 2,4348 | -2,4308 | 0,029 | 0,029 | 4,469 | 4,455 |
| 89 | Узел34 | Узел35 | 18,2 | 0,08 | Подземная | 7,0816 | -7,0687 | 0,07 | 0,07 | 3,193 | 3,182 |
| 90 | Узел35 | жилой дом | 21,7 | 0,032 | Подземная | 0,716 | -0,715 | 0,093 | 0,093 | 4,076 | 4,065 |
| 91 | Узел35 | Узел36 | 35,5 | 0,08 | Подземная | 6,3654 | -6,3538 | 0,102 | 0,101 | 2,589 | 2,579 |
| 92 | Узел36 | Узел37 | 7,2 | 0,04 | Подземная | 2,0263 | -2,0235 | 0,087 | 0,087 | 9,912 | 9,885 |
| 93 | Узел36 | Узел37-1 | 27,2 | 0,065 | Подземная | 4,3387 | -4,3308 | 0,108 | 0,107 | 3,574 | 3,561 |
| 94 | Узел37 | жилой дом | 45,8 | 0,032 | Подземная | 1,2287 | -1,2271 | 0,554 | 0,552 | 11,778 | 11,748 |
| 95 | Узел37 | жилой дом | 7,9 | 0,032 | Подземная | 0,7975 | -0,7964 | 0,046 | 0,046 | 5,034 | 5,02 |
| 96 | Узел37-1 | жилой дом | 7,7 | 0,032 | Подземная | 0,8526 | -0,8514 | 0,051 | 0,051 | 5,738 | 5,722 |
| 97 | Узел37-1 | Узел38 | 34,7 | 0,065 | Подземная | 3,4859 | -3,4796 | 0,087 | 0,087 | 2,324 | 2,316 |
| 98 | Узел38 | Узел39 | 36,4 | 0,065 | Подземная | 2,611 | -2,6065 | 0,052 | 0,052 | 1,32 | 1,316 |
| 99 | Узел38 | жилой дом | 5,5 | 0,032 | Подземная | 0,8746 | -0,8734 | 0,04 | 0,04 | 6,033 | 6,017 |
| 100 | Узел39 | жилой дом | 109,8 | 0,05 | Подземная | 1,6987 | -1,696 | 0,247 | 0,246 | 2,206 | 2,199 |
| 101 | Узел39 | жилой дом | 3 | 0,032 | Подземная | 0,9119 | -0,9108 | 0,027 | 0,027 | 6,549 | 6,532 |
| 102 | Узел4 | Узел5 | 56,5 | 0,07 | Подземная | 7,8604 | -7,8458 | 0,469 | 0,467 | 7,858 | 7,829 |
| 103 | Узел40 | Детсад, ЦРБ | 72,2 | 0,065 | Подземная | 4,4573 | -4,4489 | 0,283 | 0,282 | 3,769 | 3,755 |
| 104 | Узел40 | жилой дом | 8,5 | 0,04 | Подземная | 3,1176 | -3,1125 | 0,235 | 0,234 | 23,247 | 23,172 |
| 105 | Узел40 | жилой дом | 11,7 | 0,04 | Подземная | 3,1148 | -3,1096 | 0,309 | 0,308 | 23,205 | 23,13 |
| 106 | Узел41 | Узел42 | 32,7 | 0,08 | Подземная | 5,6886 | -5,6776 | 0,076 | 0,075 | 2,075 | 2,067 |
| 107 | Узел41 | жилой дом | 16,9 | 0,08 | Подземная | 4,8314 | -4,8232 | 0,031 | 0,031 | 1,506 | 1,501 |
| 108 | Узел42 | жилой дом | 39,5 | 0,08 | Подземная | 5,6882 | -5,678 | 0,09 | 0,089 | 2,075 | 2,068 |
| 109 | Узел43 | здание дома культуры | 42 | 0,05 | Подземная | 3,3279 | -3,3221 | 0,365 | 0,364 | 8,275 | 8,247 |
| 110 | Узел43 | Узел44 | 9,1 | 0,08 | Подземная | 17,7436 | -17,7126 | 0,255 | 0,254 | 19,684 | 19,616 |
| 111 | Узел44 | Узел45 | 92,3 | 0,065 | Подземная | 11,864 | -11,8436 | 2,493 | 2,485 | 26,174 | 26,084 |
| 112 | Узел44 | здание Школы | 67 | 0,05 | Подземная | 5,8794 | -5,8691 | 1,766 | 1,76 | 25,545 | 25,457 |
| 113 | Узел45 | жилой дом | 100 | 0,065 | Подземная | 7,3906 | -7,3799 | 1,053 | 1,05 | 10,233 | 10,203 |
| 114 | Узел45 | жилой дом | 95,2 | 0,05 | Подземная | 4,4727 | -4,4644 | 1,445 | 1,44 | 14,852 | 14,797 |
| 115 | Узел46 | жилой дом | 8,1 | 0,032 | Подземная | 0,4861 | -0,4856 | 0,018 | 0,018 | 1,916 | 1,912 |
| 116 | Узел46 | жилой дом | 56,9 | 0,032 | Подземная | 0,7963 | -0,7957 | 0,291 | 0,291 | 5,018 | 5,011 |
| 117 | Узел5 | жилой дом | 8,5 | 0,032 | Подземная | 0,4633 | -0,4628 | 0,017 | 0,017 | 1,745 | 1,742 |
| 118 | Узел5 | Узел6 | 3,3 | 0,07 | Подземная | 7,3966 | -7,3835 | 0,045 | 0,045 | 6,967 | 6,943 |
| 119 | Узел6 | Узел7 | 34,5 | 0,07 | Подземная | 6,9343 | -6,9217 | 0,231 | 0,23 | 6,132 | 6,11 |
| 120 | Узел6 | жилой дом | 19,5 | 0,032 | Подземная | 0,4623 | -0,4618 | 0,036 | 0,036 | 1,738 | 1,735 |
| 121 | Узел7 | жилой дом | 45,8 | 0,032 | Подземная | 0,5138 | -0,5133 | 0,1 | 0,1 | 2,134 | 2,129 |
| 122 | Узел7 | жилой дом | 47,7 | 0,07 | Подземная | 6,4202 | -6,4087 | 0,268 | 0,267 | 5,267 | 5,248 |
| 123 | Узел8 | жилой дом | 22,3 | 0,032 | Подземная | 0,543 | -0,5423 | 0,056 | 0,056 | 2,376 | 2,37 |
| 124 | Узел8 | Узел9 | 32,4 | 0,05 | Подземная | 2,0591 | -2,0565 | 0,111 | 0,111 | 3,216 | 3,208 |
| 125 | Узел9 | жилой дом | 10,2 | 0,032 | Подземная | 0,4786 | -0,4781 | 0,021 | 0,021 | 1,859 | 1,855 |
| 126 | Узел9 | жилой дом | 61,1 | 0,032 | Подземная | 0,8599 | -0,859 | 0,363 | 0,363 | 5,835 | 5,823 |
| 127 | Узел9 | жилой дом | 22,3 | 0,032 | Подземная | 0,7204 | -0,7195 | 0,097 | 0,097 | 4,124 | 4,115 |
| 128 | Всего |  | 4250 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения  от котельной СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметpтpубопpовода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная | ТК1 | 95 | 0,1 | Подземная | 11,7281 | -11,7062 | 0,385 | 0,355 | 3,959 | 3,642 |
| 2 | ТК1 | Школа | 22 | 0,1 | Подземная | 8,2145 | -8,2016 | 0,047 | 0,044 | 1,947 | 1,794 |
| 3 | ТК1 | Жилой дом | 33 | 0,05 | Подземная | 3,5118 | -3,5065 | 0,458 | 0,423 | 13,493 | 12,416 |
|  | Всего |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Гидравлический расчёт системы от котельной п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 (Монолит)

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП | Узел3 | 4,25 | 0,08 | Надземная | 12,7831 | -12,7602 | 0,103 | 0,098 | 15,136 | 13,913 |
| 2 | Узел3 | Узел4 | 10 | 0,07 | Надземная | 6,004 | -5,9936 | 0,082 | 0,077 | 6,747 | 6,207 |
| 3 | Узел4 | гараж | 5,26 | 0,07 | Надземная | 0,7134 | -0,7122 | 0,001 | 0,001 | 0,099 | 0,092 |
| 4 | Узел4 | Узел5 | 10 | 0,07 | Подземная | 5,2905 | -5,2814 | 0,064 | 0,06 | 5,242 | 4,825 |
| 5 | Узел6 | администрация | 50 | 0,07 | Подземная | 2,657 | -2,6525 | 0,069 | 0,064 | 1,331 | 1,228 |
| 6 | Узел5 | столовая | 40 | 0,05 | Надземная | 2,6334 | -2,6291 | 0,315 | 0,291 | 7,6 | 6,997 |
| 7 | Узел3 | Узел7 | 150 | 0,07 | Подземная | 6,779 | -6,7667 | 1,308 | 1,204 | 8,595 | 7,904 |
| 8 | ТК 3 | Узел9 | 20 | 0,07 | Надземная | 6,0638 | -6,0536 | 0,153 | 0,142 | 6,881 | 6,332 |
| 9 | ТК 3 | Узел11 | 100 | 0,125 | Надземная | 30,4312 | -30,3716 | 0,596 | 0,594 | 5,59 | 5,568 |
| 10 | Узел11 | Узел13 | 20 | 0,1 | Надземная | 18,2628 | -18,2295 | 0,224 | 0,209 | 9,578 | 8,804 |
| 11 | Узел13 | Узел14 | 10 | 0,1 | Надземная | 17,5614 | -17,53 | 0,119 | 0,112 | 8,857 | 8,143 |
| 12 | Узел14 | Узел15 | 30 | 0,1 | Надземная | 15,273 | -15,2456 | 0,224 | 0,208 | 6,704 | 6,164 |
| 13 | Узел16 | ТК4 | 30 | 0,08 | Подземная | 4,9842 | -4,9758 | 0,075 | 0,07 | 2,314 | 2,132 |
| 14 | ТК4 | жилой дом, парикмахерская | 5 | 0,05 | Подземная | 2,7452 | -2,7412 | 0,053 | 0,05 | 8,257 | 7,603 |
| 15 | ТК4 | магазин | 54 | 0,05 | Подземная | 2,0385 | -2,0352 | 0,253 | 0,234 | 4,563 | 4,204 |
| 16 | Узел11 | жилой дом | 9 | 0,07 | Подземная | 3,2855 | -3,2803 | 0,023 | 0,021 | 2,03 | 1,872 |
| 17 | Узел13 | жилой дом | 7,07 | 0,07 | Подземная | 0,7011 | -0,6999 | 0,001 | 0,001 | 0,096 | 0,089 |
| 18 | Узел14 | жилой дом | 9,29 | 0,07 | Подземная | 2,2882 | -2,2846 | 0,011 | 0,011 | 0,989 | 0,913 |
| 19 | Узел16 | жилой дом, ИП | 5 | 0,07 | Подземная | 3,8034 | -3,7977 | 0,019 | 0,018 | 2,716 | 2,504 |
| 20 | Узел11 | Узел12 | 30 | 0,1 | Подземная | 8,8799 | -8,8647 | 0,076 | 0,071 | 2,274 | 2,094 |
| 21 | Узел12 | жилой дом | 5 | 0,1 | Подземная | 4,345 | -4,3383 | 0,005 | 0,004 | 0,549 | 0,507 |
| 22 | Узел12 | жилой дом | 80 | 0,05 | Подземная | 4,5343 | -4,527 | 1,83 | 1,685 | 22,468 | 20,662 |
| 23 | Узел16 | Узел17 | 52 | 0,07 | Подземная | 6,0095 | -5,9987 | 0,366 | 0,338 | 6,759 | 6,218 |
| 24 | Узел17 | музей | 115 | 0,05 | Подземная | 4,5244 | -4,5172 | 2,605 | 2,398 | 22,371 | 20,573 |
| 25 | Узел17 | Магазин | 30 | 0,05 | Подземная | 0,9238 | -0,9223 | 0,03 | 0,028 | 0,947 | 0,875 |
| 26 | Узел17 | жилой дом | 67 | 0,05 | Надземная | 0,5608 | -0,5598 | 0,024 | 0,022 | 0,353 | 0,328 |
| 27 | Узел15 | Узел16 | 10 | 0,1 | Надземная | 14,7973 | -14,7721 | 0,084 | 0,079 | 6,293 | 5,789 |
| 28 | Узел15 | жилой дом | 50 | 0,05 | Подземная | 0,4751 | -0,4742 | 0,013 | 0,012 | 0,255 | 0,237 |
| 29 | Узел9 | Узел10 | 50 | 0,07 | Надземная | 0,6149 | -0,6134 | 0,004 | 0,004 | 0,074 | 0,069 |
| 30 | Узел9 | жилой дом | 5 | 0,07 | Подземная | 5,4487 | -5,4404 | 0,04 | 0,038 | 5,56 | 5,118 |
| 31 | Узел5 | Узел6 | 10 | 0,07 | Подземная | 2,6571 | -2,6524 | 0,016 | 0,015 | 1,331 | 1,228 |
| 32 | Узел7 | Узел8 | 40 | 0,07 | Подземная | 6,7776 | -6,7681 | 0,362 | 0,335 | 8,591 | 7,908 |
| 33 | Узел8 | школа | 10 | 0,07 | Подземная | 6,7772 | -6,7684 | 0,105 | 0,098 | 8,59 | 7,909 |
| 34 | котельная | Узел 1 | 13 | 0,2 | Подземная | 66,3297 | -66,1386 | 0,056 | 0,056 | 2,259 | 2,246 |
| 35 | ТК 1 | детский сад | 110 | 0,07 | Подземная | 4,4967 | -4,4881 | 0,425 | 0,392 | 3,792 | 3,49 |
| 36 | ТК 1 | ТК 2 | 100 | 0,1 | Надземная | 17,2241 | -17,1848 | 0,881 | 0,812 | 8,521 | 7,826 |
| 37 | ТК 1 | Клуб Урожай | 140 | 0,065 | Подземная | 6,4133 | -6,4015 | 1,104 | 1,1 | 7,728 | 7,7 |
| 38 | ТК 2 | Узел2 | 5 | 0,1 | Надземная | 17,2222 | -17,1867 | 0,072 | 0,068 | 8,519 | 7,828 |
| 39 | Узел2 | ЦТП | 90 | 0,1 | Надземная | 12,7848 | -12,7585 | 0,439 | 0,405 | 4,702 | 4,323 |
| 40 | Узел2 | жилой дом | 140 | 0,07 | Надземная | 3,2808 | -3,2738 | 0,288 | 0,265 | 2,024 | 1,864 |
| 41 | Узел 1 | ТК 1 | 40 | 0,2 | Подземная | 65,4865 | -65,2988 | 0,114 | 0,114 | 2,202 | 2,19 |
| 42 | Узел 1 | аптека | 18 | 0,032 | Надземная | 0,8422 | -0,8408 | 0,107 | 0,107 | 5,601 | 5,584 |
| 43 | ТК 1 | парикмахерская | 20 | 0,032 | Надземная | 0,4144 | -0,414 | 0,041 | 0,038 | 1,981 | 1,833 |
| 44 | ТК 1 | магазин | 20 | 0,032 | Подземная | 0,4144 | -0,414 | 0,041 | 0,038 | 1,981 | 1,833 |
| 45 | ТК 1 | ЦТП | 800 | 0,125 | Подземная | 36,5206 | -36,3996 | 6,475 | 6,433 | 8,027 | 7,975 |
| 46 | ЦТП | ТК 3 | 57 | 0,125 | Подземная | 36,4967 | -36,4235 | 0,51 | 0,508 | 8,017 | 7,985 |
| 47 | Узел2 | гостиница | 20 | 0,05 | Надземная | 1,1565 | -1,1546 | 0,023 | 0,023 | 1,043 | 1,04 |
| 48 | ТК4 | парикмахерская | 20 | 0,032 | Подземная | 0,2001 | -0,1998 | 0,01 | 0,009 | 0,47 | 0,437 |
| 49 | Узел10 | жилой дом | 5 | 0,05 | Подземная | 0,6144 | -0,6139 | 0,003 | 0,003 | 0,423 | 0,393 |
|  | Всего |  | 2 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Деево, ул. Мира, 50 А

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узелк кот | ТК-5 | 70 | 0,15 | Подземная | 11,4994 | -11,4623 | 0,035 | 0,032 | 0,456 | 0,42 |
| 2 | Узелк кот | ТК-1 | 30 | 0,15 | Надземная | 14,8798 | -14,8464 | 0,02 | 0,02 | 0,53 | 0,528 |
| 3 | Узел4 | ул. Садовая,12 | 30 | 0,05 | Подземная | 3,7198 | -3,715 | 0,476 | 0,44 | 15,134 | 13,931 |
| 4 | Узел3 | ул. Садовая,14 а | 10 | 0,07 | Подземная | 5,5406 | -5,5322 | 0,052 | 0,052 | 3,938 | 3,926 |
| 5 | Узел3 | Узел4 | 70 | 0,05 | Подземная | 3,7202 | -3,7147 | 1,081 | 0,997 | 15,137 | 13,929 |
| 6 | Узел2 | Узел3 | 30 | 0,08 | Подземная | 9,2611 | -9,2466 | 0,183 | 0,183 | 5,423 | 5,406 |
| 7 | Узел2 | ул. Садовая,10 а | 15 | 0,04 | Подземная | 0,8735 | -0,8722 | 0,044 | 0,041 | 2,715 | 2,506 |
| 8 | Узел1 | Узел2 | 8 | 0,08 | Подземная | 10,1346 | -10,1187 | 0,076 | 0,076 | 6,482 | 6,461 |
| 9 | Узел1 | ул. Садовая,10 | 30 | 0,05 | Подземная | 3,5018 | -3,4966 | 0,422 | 0,39 | 13,417 | 12,347 |
| 10 | ТК-5 | ул. Мира,40 "Больница" | 50 | 0,05 | Подземная | 1,6386 | -1,6361 | 0,152 | 0,14 | 2,955 | 2,725 |
| 11 | ТК-5 | ул. Мира,41 | 70 | 0,1 | Подземная | 0,8543 | -0,8511 | 0,002 | 0,002 | 0,022 | 0,021 |
| 12 | ТК-5 | ТК-16 | 30 | 0,15 | Подземная | 9,0035 | -8,9781 | 0,01 | 0,009 | 0,281 | 0,259 |
| 13 | ТК-3 | ул. Мира,38б | 46 | 0,05 | Подземная | 1,2382 | -1,2362 | 0,08 | 0,074 | 1,693 | 1,563 |
| 14 | ТК-3 | Узел1 | 123 | 0,1 | Подземная | 13,6388 | -13,6129 | 0,467 | 0,465 | 3,65 | 3,637 |
| 15 | ТК-20 | ул. Мира,32 | 6 | 0,07 | Подземная | 6,7959 | -6,7881 | 0,054 | 0,054 | 5,893 | 5,879 |
| 16 | ТК-2 | ТК-3 | 32 | 0,1 | Подземная | 14,8776 | -14,8485 | 0,16 | 0,16 | 4,335 | 4,318 |
| 17 | ТК-19 | ТК-20 | 63 | 0,08 | Подземная | 6,7966 | -6,7873 | 0,281 | 0,26 | 4,293 | 3,954 |
| 18 | ТК-18 | ул. Мира,33 | 25 | 0,05 | Подземная | 0,6239 | -0,6231 | 0,012 | 0,011 | 0,436 | 0,404 |
| 19 | ТК-18 | ТК-19 | 40 | 0,15 | Подземная | 6,7984 | -6,7856 | 0,007 | 0,007 | 0,161 | 0,149 |
| 20 | ТК-17 | ул. Мира,37 | 25 | 0,05 | Подземная | 1,1024 | -1,1009 | 0,036 | 0,033 | 1,344 | 1,242 |
| 21 | ТК-17 | ТК-18 | 35 | 0,15 | Подземная | 7,4238 | -7,4071 | 0,008 | 0,007 | 0,192 | 0,177 |
| 22 | ТК-16 | ТК-17 | 46 | 0,15 | Подземная | 8,5282 | -8,5061 | 0,013 | 0,012 | 0,252 | 0,233 |
| 23 | ТК-16 | ул. Мира,39 | 25 | 0,05 | Подземная | 0,474 | -0,4733 | 0,007 | 0,006 | 0,254 | 0,236 |
| 24 | ТК-1 | ТК-2 | 44 | 0,1 | Подземная | 14,8785 | -14,8477 | 0,212 | 0,212 | 4,335 | 4,317 |
| 25 | Деево | Узелк кот | 1 | 0,15 | Подземная | 26,3792 | -26,3087 | 0,016 | 0,016 | 2,383 | 2,189 |
|  | Всего |  | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной п. Ельничная, ул. Береговая, 12

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дровяная котельная | Узел кот. | 44,19 | 0,125 | Надземная | 29,7683 | -29,6993 | 0,274 | 0,273 | 5,393 | 5,369 |
| 2 | тк12-1 | тк12 | 120 | 0,1 | Надземная | 6,6686 | -6,6557 | 0,159 | 0,147 | 1,292 | 1,193 |
| 3 | тк1 | тк2 | 60 | 0,1 | Надземная | 2,4626 | -2,4584 | 0,011 | 0,011 | 0,179 | 0,166 |
| 4 | тк10 | тк11 | 60 | 0,1 | Надземная | 8,2203 | -8,2077 | 0,124 | 0,115 | 1,96 | 1,81 |
| 5 | тк9 | тк10 | 60 | 0,1 | Надземная | 8,2214 | -8,2065 | 0,124 | 0,115 | 1,961 | 1,809 |
| 6 | Узел кот. | тк12-1 | 120 | 0,1 | Надземная | 9,1757 | -9,1554 | 0,301 | 0,277 | 2,435 | 2,243 |
| 7 | Узел кот. | тк8 | 42 | 0,1 | Надземная | 8,2239 | -8,204 | 0,089 | 0,083 | 1,962 | 1,808 |
| 8 | Узел кот. | тк1 | 80 | 0,1 | Надземная | 12,3673 | -12,3412 | 0,368 | 0,339 | 4,409 | 4,057 |
| 9 | тк8 | тк9 | 91 | 0,1 | Надземная | 8,2231 | -8,2048 | 0,185 | 0,171 | 1,961 | 1,808 |
| 10 | тк13 | тк14 | 35 | 0,08 | Надземная | 4,2987 | -4,2928 | 0,065 | 0,061 | 1,736 | 1,606 |
| 11 | тк12 | тк13 | 20 | 0,08 | Надземная | 5,5113 | -5,5039 | 0,064 | 0,06 | 2,84 | 2,622 |
| 12 | тк11 | тк 18 | 49 | 0,08 | Надземная | 8,2191 | -8,2088 | 0,229 | 0,229 | 4,351 | 4,34 |
| 13 | тк1 | Клуб, Администрация | 5 | 0,08 | Надземная | 3,8369 | -3,8333 | 0,01 | 0,01 | 1,376 | 1,271 |
| 14 | тк 18 | тк 19 | 25 | 0,08 | Надземная | 7,0867 | -7,0785 | 0,094 | 0,093 | 3,261 | 3,254 |
| 15 | тк15 | тк16 | 30 | 0,08 | Надземная | 2,993 | -2,9896 | 0,028 | 0,026 | 0,85 | 0,789 |
| 16 | тк16 | тк 17 | 35 | 0,08 | Надземная | 2,1272 | -2,1251 | 0,016 | 0,015 | 0,435 | 0,406 |
| 17 | тк3 | тк4 | 68 | 0,08 | Надземная | 4,2544 | -4,2443 | 0,121 | 0,112 | 1,717 | 1,591 |
| 18 | тк7 | тк7-1 | 81,41 | 0,08 | Надземная | 4,251 | -4,2477 | 0,144 | 0,134 | 1,715 | 1,593 |
| 19 | тк6 | тк7 | 68 | 0,08 | Надземная | 4,2519 | -4,2468 | 0,121 | 0,113 | 1,715 | 1,592 |
| 20 | тк5 | тк6 | 57 | 0,08 | Надземная | 4,2526 | -4,2461 | 0,102 | 0,095 | 1,716 | 1,592 |
| 21 | тк4 | тк5 | 83 | 0,08 | Надземная | 4,2536 | -4,2451 | 0,147 | 0,136 | 1,717 | 1,591 |
| 22 | тк14 | тк15 | 30 | 0,08 | Надземная | 3,4744 | -3,47 | 0,037 | 0,035 | 1,14 | 1,057 |
| 23 | тк1 | тк3 | 140 | 0,08 | Надземная | 6,0662 | -6,051 | 0,491 | 0,454 | 3,447 | 3,177 |
| 24 | тк 19 | ТК 20 | 174,21 | 0,065 | Надземная | 4,8718 | -4,8661 | 0,814 | 0,812 | 4,595 | 4,585 |
| 25 | тк16 | жилой дом | 10 | 0,05 | Надземная | 0,8654 | -0,8649 | 0,01 | 0,009 | 0,841 | 0,783 |
| 26 | тк 19 | жилой дом | 59,56 | 0,05 | Надземная | 2,2145 | -2,2127 | 0,329 | 0,305 | 5,4 | 4,988 |
| 27 | тк12-1 | жилой дом | 105,14 | 0,05 | Надземная | 1,534 | -1,5322 | 0,278 | 0,257 | 2,605 | 2,408 |
| 28 | тк 17 | жилой дом | 40 | 0,05 | Надземная | 2,1268 | -2,1255 | 0,207 | 0,193 | 5,006 | 4,635 |
| 29 | тк3 | жилой дом | 19,43 | 0,05 | Надземная | 1,1102 | -1,1092 | 0,028 | 0,027 | 1,367 | 1,266 |
| 30 | тк13 | жилой дом | 10 | 0,05 | Надземная | 1,2123 | -1,2114 | 0,019 | 0,017 | 1,629 | 1,508 |
| 31 | ТК 20 | жилой дом | 26,76 | 0,05 | Надземная | 1,7526 | -1,7515 | 0,096 | 0,089 | 3,403 | 3,152 |
| 32 | тк14 | жилой дом | 10 | 0,05 | Надземная | 0,8239 | -0,8232 | 0,009 | 0,008 | 0,76 | 0,706 |
| 33 | тк15 | жилой дом | 10 | 0,05 | Надземная | 0,4811 | -0,4807 | 0,003 | 0,003 | 0,265 | 0,249 |
| 34 | ТК 20 | жилой дом | 14,63 | 0,05 | Надземная | 1,6505 | -1,6495 | 0,048 | 0,045 | 3,019 | 2,796 |
| 35 | тк12-1 | тк12-2 | 20,46 | 0,05 | Надземная | 0,9709 | -0,9699 | 0,023 | 0,021 | 1,048 | 0,971 |
| 36 | тк12 | жилой дом | 20 | 0,05 | Надземная | 1,155 | -1,154 | 0,032 | 0,029 | 1,48 | 1,37 |
| 37 | тк3 | жилой дом | 20 | 0,05 | Надземная | 0,6999 | -0,6992 | 0,012 | 0,011 | 0,55 | 0,511 |
| 38 | тк7-1 | жилой дом | 24,23 | 0,05 | Надземная | 3,1974 | -3,1963 | 0,29 | 0,269 | 11,291 | 10,45 |
| 39 | тк2 | ДС №22, СОШ №3 | 10 | 0,05 | Надземная | 2,4615 | -2,4596 | 0,076 | 0,071 | 6,646 | 6,131 |
| 40 | тк 18 | жилой дом | 10 | 0,05 | Надземная | 1,1318 | -1,131 | 0,016 | 0,015 | 1,422 | 1,318 |
| 41 | ТК 20 | жилой дом | 80,98 | 0,032 | Надземная | 1,4674 | -1,4666 | 2,019 | 1,867 | 24,684 | 22,811 |
| 42 | тк12-2 | ЦРБ | 11,51 | 0,032 | Надземная | 0,4723 | -0,472 | 0,032 | 0,03 | 2,574 | 2,383 |
| 43 | тк12-2 | Д/С | 17,04 | 0,032 | Надземная | 0,4984 | -0,498 | 0,051 | 0,047 | 2,864 | 2,651 |
| 44 | тк7-1 | жилой дом | 15,45 | 0,032 | Надземная | 1,0526 | -1,0523 | 0,208 | 0,194 | 12,799 | 11,866 |
|  | Всего |  | 2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел кот | Узел 5 | 42 | 0,125 | Подземная | 36,372 | -36,2782 | 0,547 | 0,506 | 11,763 | 10,793 |
| 2 | Узел кот | Узел 1 | 60 | 0,08 | Подземная | 11,7148 | -11,6853 | 0,551 | 0,548 | 8,636 | 8,593 |
| 3 | Узел 9 | ул. Ленина,17 | 23 | 0,07 | Подземная | 4,9512 | -4,9432 | 0,116 | 0,107 | 4,594 | 4,23 |
| 4 | Узел 9 | Узел 10 | 120 | 0,125 | Подземная | 29,786 | -29,7198 | 0,983 | 0,905 | 7,894 | 7,25 |
| 5 | Узел 8 | Узел 9 | 45 | 0,125 | Подземная | 34,7386 | -34,6617 | 0,531 | 0,492 | 10,732 | 9,854 |
| 6 | Узел 7 | Узел 8 | 85 | 0,125 | Подземная | 34,7411 | -34,6592 | 0,961 | 0,886 | 10,733 | 9,853 |
| 7 | Узел 6 | Узел 7 | 65 | 0,125 | Подземная | 34,743 | -34,6572 | 0,746 | 0,689 | 10,734 | 9,852 |
| 8 | Узел 6 | ул. Ленина,23 | 15 | 0,032 | Подземная | 0,807 | -0,8057 | 0,118 | 0,109 | 7,449 | 6,863 |
| 9 | Узел 5 | Узел 6 | 45 | 0,125 | Подземная | 35,5514 | -35,4616 | 0,557 | 0,515 | 11,239 | 10,313 |
| 10 | Узел 5 | ул. Ленина 23а | 50 | 0,04 | Подземная | 0,8193 | -0,8179 | 0,122 | 0,113 | 2,391 | 2,206 |
| 11 | Узел 4-1 | ул.Совхозная 1 | 160 | 0,07 | Подземная | 5,4995 | -5,4898 | 0,633 | 0,631 | 3,881 | 3,867 |
| 12 | Узел 4-1 | ул. Ленина,29 | 100 | 0,07 | Подземная | 5,6271 | -5,618 | 0,606 | 0,559 | 5,929 | 5,457 |
| 13 | Узел 4 | Узел 4-1 | 100 | 0,08 | Подземная | 11,1279 | -11,1065 | 0,81 | 0,807 | 7,8 | 7,77 |
| 14 | Узел 3 | Узел 4 | 85 | 0,08 | Подземная | 11,1289 | -11,1055 | 0,693 | 0,69 | 7,801 | 7,768 |
| 15 | Узел 3 | ул. Ленина,27 | 25 | 0,032 | Подземная | 0,5833 | -0,5824 | 0,101 | 0,093 | 3,905 | 3,603 |
| 16 | Узел 2 | Узел 3 | 50 | 0,08 | Подземная | 11,7129 | -11,6873 | 0,464 | 0,462 | 8,633 | 8,595 |
| 17 | Узел 13 | ул. Школьная,6 а | 45 | 0,032 | Подземная | 1,2974 | -1,2955 | 0,606 | 0,604 | 13,112 | 13,075 |
| 18 | Узел 13 | ул. Школьная,6 | 45 | 0,05 | Подземная | 3,5926 | -3,5874 | 0,656 | 0,605 | 14,12 | 12,994 |
| 19 | Узел 13 | ул. Школьная,9 "Школа" | 55 | 0,1 | Подземная | 13,3775 | -13,3569 | 0,301 | 0,278 | 5,146 | 4,736 |
| 20 | Узел 12 | Узел 13 | 200 | 0,1 | Подземная | 18,2713 | -18,236 | 1,95 | 1,795 | 9,587 | 8,81 |
| 21 | Узел 12 | ул.Ленина 9 | 45 | 0,032 | Подземная | 0,2084 | -0,2081 | 0,023 | 0,022 | 0,509 | 0,473 |
| 22 | Узел 11 | ул. Ленина,11 | 25 | 0,07 | Подземная | 6,2402 | -6,2305 | 0,198 | 0,183 | 7,286 | 6,706 |
| 23 | Узел 11 | Узел 12 | 55 | 0,1 | Подземная | 18,4807 | -18,443 | 0,573 | 0,529 | 9,807 | 9,011 |
| 24 | Узел 10 | ул. Ленина,15 | 25 | 0,07 | Подземная | 5,0597 | -5,0517 | 0,13 | 0,121 | 4,797 | 4,416 |
| 25 | Узел 10 | Узел 11 | 60 | 0,125 | Подземная | 24,7227 | -24,6717 | 0,351 | 0,325 | 5,443 | 5,002 |
| 26 | Узел 1 | Узел 2 | 100 | 0,08 | Подземная | 11,7141 | -11,6861 | 0,896 | 0,892 | 8,635 | 8,594 |
| 27 | Кировское | Узел кот | 1 | 0,125 | Подземная | 48,0868 | -47,9635 | 0,113 | 0,111 | 20,545 | 18,845 |
|  | Всего |  | 1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-3 | ТК-1 | 71,64 | 0,07 | Подземная | 9,3787 | -9,3617 | 0,835 | 0,832 | 11,148 | 11,108 |
| 2 | ТК-1 | Узел25 | 41,34 | 0,07 | Подземная | 9,378 | -9,3624 | 0,497 | 0,495 | 11,147 | 11,11 |
| 3 | Узел26 | ул. Ленина,21 | 25,63 | 0,032 | Подземная | 0,829 | -0,8278 | 0,146 | 0,145 | 5,431 | 5,415 |
| 4 | Узел25 | ТК-2 | 41,94 | 0,07 | Подземная | 5,807 | -5,7977 | 0,195 | 0,194 | 4,32 | 4,306 |
| 5 | ТК-2 | Узел28 | 14,05 | 0,05 | Подземная | 3,5101 | -3,5049 | 0,149 | 0,148 | 9,194 | 9,167 |
| 6 | Узел28 | ул. Ленина,19 | 10,22 | 0,05 | Подземная | 2,4467 | -2,4432 | 0,056 | 0,055 | 4,513 | 4,5 |
| 7 | Узел28 | Узел29 | 27,33 | 0,032 | Подземная | 1,0633 | -1,0618 | 0,253 | 0,252 | 8,858 | 8,833 |
| 8 | Узел29 | Узел30 | 28,57 | 0,032 | Подземная | 0,5884 | -0,5877 | 0,083 | 0,082 | 2,778 | 2,771 |
| 9 | Узел30 | ул. Ленина,13 | 35,2 | 0,032 | Подземная | 0,5884 | -0,5877 | 0,101 | 0,101 | 2,778 | 2,772 |
| 10 | ТК-2 | Узел27 | 52,11 | 0,032 | Подземная | 1,2159 | -1,2141 | 0,615 | 0,613 | 11,536 | 11,504 |
| 11 | Узел27 | ул. Пушкина,4 | 19,41 | 0,032 | Подземная | 0,8269 | -0,8259 | 0,111 | 0,111 | 5,404 | 5,391 |
| 12 | Узел27 | ул. Пушкина,5 | 9,96 | 0,032 | Подземная | 0,3888 | -0,3883 | 0,014 | 0,014 | 1,244 | 1,241 |
| 13 | ТК-2 | Узел31 | 21,53 | 0,05 | Подземная | 1,0807 | -1,0791 | 0,022 | 0,021 | 0,915 | 0,912 |
| 14 | Узел31 | Узел32 | 57,28 | 0,032 | Подземная | 0,4813 | -0,4807 | 0,11 | 0,11 | 1,88 | 1,875 |
| 15 | Узел32 | ул. Пушкина,1 | 6,67 | 0,032 | Подземная | 0,4812 | -0,4808 | 0,015 | 0,015 | 1,879 | 1,876 |
| 16 | Узел29 | ул. Ленина,17 | 10,78 | 0,032 | Подземная | 0,4748 | -0,4742 | 0,022 | 0,022 | 1,831 | 1,826 |
| 17 | Узел31 | ул. Ленина 24 | 23,23 | 0,032 | Подземная | 0,5993 | -0,5985 | 0,07 | 0,07 | 2,879 | 2,871 |
| 18 | ТК-3 | Узел19 | 13,1 | 0,07 | Подземная | 4,7217 | -4,7139 | 0,047 | 0,047 | 2,874 | 2,865 |
| 19 | Узел19 | ул. Ленина,29 | 60,59 | 0,05 | Подземная | 4,2812 | -4,2744 | 0,854 | 0,851 | 13,619 | 13,576 |
| 20 | Узел19 | ул. Ленина,27 | 5,9 | 0,05 | Подземная | 0,4403 | -0,4396 | 0,001 | 0,001 | 0,164 | 0,164 |
| 21 | ТК-3 | Узел20 | 132,45 | 0,08 | Подземная | 10,2635 | -10,244 | 0,905 | 0,902 | 6,646 | 6,621 |
| 22 | Узел20 | ул. Кирова 33 | 15,6 | 0,05 | Подземная | 3,7953 | -3,7896 | 0,19 | 0,189 | 10,73 | 10,698 |
| 23 | Узел20 | Узел21 | 30,4 | 0,065 | Подземная | 6,4666 | -6,456 | 0,262 | 0,261 | 7,856 | 7,83 |
| 24 | Узел21 | ул. Кирова 38 | 7,1 | 0,05 | Подземная | 0,966 | -0,9646 | 0,007 | 0,007 | 0,736 | 0,734 |
| 25 | Узел21 | Узел22 | 66,87 | 0,065 | Подземная | 5,5004 | -5,4917 | 0,398 | 0,397 | 5,705 | 5,687 |
| 26 | Узел22 | ул. Кирова 38а | 16,51 | 0,032 | Подземная | 0,6136 | -0,6128 | 0,053 | 0,053 | 3,015 | 3,007 |
| 27 | Узел22 | Узел23 | 35,53 | 0,032 | Подземная | 1,9234 | -1,9208 | 1,05 | 1,047 | 28,573 | 28,496 |
| 28 | Узел23 | Узел24 | 13,38 | 0,032 | Подземная | 1,9234 | -1,9209 | 0,417 | 0,416 | 28,571 | 28,498 |
| 29 | Узел24 | ул. Кирова,44 | 40,1 | 0,032 | Подземная | 0,9412 | -0,94 | 0,288 | 0,287 | 6,967 | 6,95 |
| 30 | Узел24 | ул. Кирова,42 | 4,78 | 0,032 | Подземная | 0,9822 | -0,9809 | 0,045 | 0,045 | 7,577 | 7,558 |
| 31 | ТК-4 | ТК-3 | 121,73 | 0,1 | Подземная | 24,3662 | -24,3172 | 1,461 | 1,455 | 11,524 | 11,478 |
| 32 | Узел7 | ТК-4 | 52,99 | 0,15 | Подземная | 44,6897 | -44,5909 | 0,284 | 0,283 | 4,627 | 4,607 |
| 33 | Узел7 | ул. Горького,7 | 23,39 | 0,05 | Подземная | 0,3554 | -0,3547 | 0,003 | 0,003 | 0,11 | 0,109 |
| 34 | Узел6 | Узел7 | 27,47 | 0,15 | Подземная | 45,0463 | -44,9444 | 0,168 | 0,168 | 4,701 | 4,68 |
| 35 | Узел3 | ул. Горького,13 | 12,66 | 0,05 | Подземная | 0,6431 | -0,642 | 0,005 | 0,005 | 0,337 | 0,336 |
| 36 | Узел3 | Узел4 | 23,08 | 0,05 | Подземная | 1,8921 | -1,8889 | 0,068 | 0,068 | 2,724 | 2,715 |
| 37 | Узел4 | ТК-5 | 15,08 | 0,05 | Подземная | 1,2231 | -1,2211 | 0,02 | 0,02 | 1,163 | 1,159 |
| 38 | Узел4 | ул. Горького,15 | 13,01 | 0,05 | Подземная | 0,6689 | -0,6678 | 0,005 | 0,005 | 0,363 | 0,362 |
| 39 | ТК-5 | Узел5 | 60,88 | 0,032 | Подземная | 1,223 | -1,2212 | 0,724 | 0,722 | 11,67 | 11,636 |
| 40 | ТК-4 | ТК-6 | 226,48 | 0,08 | Подземная | 10,3207 | -10,2937 | 1,547 | 1,539 | 6,719 | 6,685 |
| 41 | ТК-6 | Узел8 | 40,59 | 0,08 | Подземная | 10,3179 | -10,2964 | 0,298 | 0,297 | 6,716 | 6,688 |
| 42 | Узел8 | Узел9 | 31,27 | 0,08 | Подземная | 10,3174 | -10,2969 | 0,235 | 0,235 | 6,715 | 6,689 |
| 43 | Узел13 | ТК-7 | 7,09 | 0,065 | Подземная | 2,0649 | -2,0637 | 0,008 | 0,008 | 0,836 | 0,835 |
| 44 | ТК-7 | ул. Красных Орлов,67 | 40,93 | 0,04 | Подземная | 2,0649 | -2,0637 | 0,437 | 0,437 | 10,288 | 10,277 |
| 45 | Коптелово | Узел1 | 24,59 | 0,15 | Подземная | 60,3756 | -60,2375 | 0,277 | 0,276 | 8,408 | 8,37 |
| 46 | Узел1 | ул. Красных Орлов 52 | 123,46 | 0,08 | Подземная | 11,0666 | -11,0466 | 0,982 | 0,978 | 7,715 | 7,687 |
| 47 | Узел1 | Узел2 | 23,38 | 0,15 | Подземная | 49,3079 | -49,192 | 0,179 | 0,178 | 5,624 | 5,598 |
| 48 | Узел2 | ул. Красных Орлов 40 | 17,69 | 0,05 | Подземная | 0,9779 | -0,9762 | 0,015 | 0,015 | 0,754 | 0,751 |
| 49 | Узел2 | Узел3 | 27,95 | 0,15 | Подземная | 48,329 | -48,2168 | 0,196 | 0,195 | 5,405 | 5,38 |
| 50 | Узел5 | ул. Красных Орлов 34 | 12,98 | 0,032 | Подземная | 0,3936 | -0,3931 | 0,018 | 0,018 | 1,273 | 1,27 |
| 51 | Узел5 | ул. Красных Орлов 32 | 39,38 | 0,032 | Подземная | 0,8293 | -0,8282 | 0,22 | 0,22 | 5,434 | 5,421 |
| 52 | Узел3 | Узел6 | 26,47 | 0,15 | Подземная | 45,7926 | -45,6871 | 0,169 | 0,168 | 4,857 | 4,834 |
| 53 | Узел6 | ул. Горького,11 | 18,99 | 0,05 | Подземная | 0,7451 | -0,7438 | 0,009 | 0,009 | 0,447 | 0,445 |
| 54 | Узел9 | Узел13 | 312,53 | 0,07 | Подземная | 2,0679 | -2,0607 | 0,181 | 0,18 | 0,573 | 0,57 |
| 55 | Узел9 | Узел10 | 18,62 | 0,07 | Подземная | 8,2492 | -8,2366 | 0,189 | 0,188 | 8,646 | 8,62 |
| 56 | Узел10 | ул.Ленина 43 | 24,23 | 0,05 | Подземная | 3,1598 | -3,1553 | 0,197 | 0,196 | 7,47 | 7,449 |
| 57 | Узел10 | Узел11 | 22,99 | 0,07 | Подземная | 5,0892 | -5,0815 | 0,087 | 0,087 | 3,331 | 3,321 |
| 58 | Узел11 | ул. Ленина,35 | 15,17 | 0,032 | Подземная | 0,9467 | -0,9455 | 0,115 | 0,115 | 7,049 | 7,03 |
| 59 | Узел11 | Узел12 | 25,08 | 0,07 | Подземная | 4,1423 | -4,1363 | 0,063 | 0,063 | 2,222 | 2,216 |
| 60 | Узел12 | ул. Ленина,35 | 28,59 | 0,032 | Подземная | 0,4275 | -0,4269 | 0,044 | 0,044 | 1,494 | 1,49 |
| 61 | Узел12 | ул. Ленина,35 | 17,28 | 0,05 | Подземная | 3,7146 | -3,7096 | 0,199 | 0,199 | 10,283 | 10,256 |
| 62 | ТК-4 | Узел14 | 16,34 | 0,08 | Подземная | 10,0006 | -9,9822 | 0,127 | 0,127 | 6,313 | 6,29 |
| 63 | Узел14 | ул..Ленина 40 | 12,4 | 0,032 | Подземная | 0,2785 | -0,278 | 0,009 | 0,009 | 0,655 | 0,653 |
| 64 | Узел14 | Узел15 | 9,29 | 0,08 | Подземная | 9,7219 | -9,7044 | 0,078 | 0,078 | 5,97 | 5,949 |
| 65 | Узел15 | Узел16 | 44,27 | 0,08 | Подземная | 8,5888 | -8,5733 | 0,225 | 0,224 | 4,673 | 4,656 |
| 66 | Узел16 | ул.Ленина 42 | 8,95 | 0,032 | Подземная | 0,5292 | -0,5284 | 0,023 | 0,023 | 2,26 | 2,253 |
| 67 | Узел16 | Узел17 | 59,86 | 0,08 | Подземная | 8,0591 | -8,0454 | 0,262 | 0,261 | 4,121 | 4,107 |
| 68 | Узел17 | ул.Ленина 44 | 21,88 | 0,065 | Подземная | 6,6026 | -6,5926 | 0,203 | 0,202 | 8,186 | 8,161 |
| 69 | Узел17 | ул.Ленина 52а | 104,42 | 0,032 | Подземная | 1,4557 | -1,4535 | 1,739 | 1,734 | 16,461 | 16,413 |
| 70 | Узел15 | Узел18 | 13,31 | 0,032 | Подземная | 1,133 | -1,1312 | 0,146 | 0,145 | 10,037 | 10,006 |
| 71 | Узел18 | ул. Горького,7 | 6,72 | 0,032 | Подземная | 0,2733 | -0,2729 | 0,005 | 0,005 | 0,632 | 0,63 |
| 72 | Узел18 | ул .Кирова 37 | 98,9 | 0,032 | Подземная | 0,8597 | -0,8584 | 0,584 | 0,582 | 5,832 | 5,815 |
| 73 | Узел22 | ул. Кирова,40 | 25,62 | 0,05 | Подземная | 2,9628 | -2,9586 | 0,182 | 0,182 | 6,579 | 6,561 |
| 74 | Узел26 | ул. Ленина,23 | 33,31 | 0,05 | Подземная | 2,7415 | -2,7373 | 0,2 | 0,199 | 5,645 | 5,629 |
| 75 | Узел25 | Узел26 | 22,62 | 0,05 | Подземная | 3,5706 | -3,565 | 0,235 | 0,234 | 9,51 | 9,481 |
|  | Всего |  | 2893 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костино | Узел1 | 20 | 0,2 | Подземная | 105,1484 | -104,8962 | 0,18 | 0,18 | 5,633 | 5,606 |
| 2 | ТК 1 | жилой дом, магазин | 9 | 0,05 | Подземная | 4,2171 | -4,2116 | 0,203 | 0,189 | 19,441 | 17,89 |
| 3 | ТК 1 | магазин | 54 | 0,05 | Подземная | 0,9877 | -0,9864 | 0,06 | 0,056 | 1,081 | 1 |
| 4 | ТК 3 | ТК 5 | 32 | 0,15 | Подземная | 26,234 | -26,181 | 0,089 | 0,083 | 2,357 | 2,168 |
| 5 | ТК 3 | Узел14 | 50 | 0,1 | Подземная | 19,2985 | -19,2631 | 0,399 | 0,398 | 7,256 | 7,229 |
| 6 | ТК 4 | здание "Дома культуры" | 12 | 0,05 | Подземная | 8,9363 | -8,9239 | 1,17 | 1,086 | 87,097 | 80,071 |
| 7 | ТК 5 | Узел19 | 37 | 0,125 | Подземная | 22,5379 | -22,4938 | 0,135 | 0,134 | 3,085 | 3,073 |
| 8 | ТК 5 | Узел16 | 30 | 0,08 | Подземная | 3,6948 | -3,6885 | 0,042 | 0,039 | 1,276 | 1,177 |
| 9 | ТК 6 | Молокозавод колхоз | 55 | 0,08 | Подземная | 7,6594 | -7,6468 | 0,219 | 0,218 | 3,727 | 3,715 |
| 10 | ТК 6 | ТК 7 | 104 | 0,1 | Подземная | 5,2158 | -5,2051 | 0,085 | 0,078 | 0,789 | 0,727 |
| 11 | ТК 6 | жилой дом | 40 | 0,1 | Подземная | 4,4187 | -4,411 | 0,025 | 0,023 | 0,568 | 0,524 |
| 12 | ТК 6 | жилой дом, Сберабанк, ИП | 20 | 0,1 | Подземная | 5,2417 | -5,2332 | 0,019 | 0,017 | 0,797 | 0,735 |
| 13 | ТК 7 | жилой дом | 10 | 0,076 | Подземная | 5,2138 | -5,2071 | 0,041 | 0,038 | 3,311 | 3,051 |
| 14 | Узел1 | Узел2 | 500 | 0,1 | Подземная | 13,6318 | -13,5942 | 1,841 | 1,831 | 3,647 | 3,627 |
| 15 | Узел1 | Узел2 | 40 | 0,1 | Подземная | 20,9056 | -20,8535 | 0,383 | 0,381 | 8,503 | 8,461 |
| 16 | Узел1 | Узел3 | 60 | 0,2 | Подземная | 84,2413 | -84,0443 | 0,261 | 0,26 | 3,628 | 3,611 |
| 17 | Узел10 | жилой дом | 5 | 0,05 | Подземная | 3,6544 | -3,6489 | 0,094 | 0,088 | 14,608 | 13,442 |
| 18 | Узел10 | Узел11 | 66 | 0,089 | Подземная | 7,5684 | -7,5552 | 0,21 | 0,194 | 3,044 | 2,802 |
| 19 | Узел11 | жилой дом | 8 | 0,05 | Подземная | 2,362 | -2,3587 | 0,058 | 0,054 | 6,119 | 5,637 |
| 20 | Узел11 | ТК 1 | 36 | 0,089 | Подземная | 5,2054 | -5,1975 | 0,056 | 0,052 | 1,445 | 1,332 |
| 21 | Узел12 | Узел13 | 35 | 0,15 | Подземная | 54,4735 | -54,3634 | 0,412 | 0,383 | 10,13 | 9,304 |
| 22 | Узел12 | Администрация | 90 | 0,032 | Подземная | 1,2827 | -1,2811 | 1,703 | 1,57 | 18,756 | 17,272 |
| 23 | Узел13 | ТК 4 | 130 | 0,1 | Подземная | 8,9388 | -8,9214 | 0,307 | 0,283 | 2,304 | 2,121 |
| 24 | Узел13 | ТК 3 | 15 | 0,15 | Подземная | 45,5332 | -45,4434 | 0,146 | 0,138 | 7,082 | 6,507 |
| 25 | Узел14 | Узел15 | 58 | 0,1 | Подземная | 19,2976 | -19,2641 | 0,457 | 0,456 | 7,255 | 7,23 |
| 26 | Узел15 | здание Музея | 5 | 0,08 | Подземная | 8,1427 | -8,1303 | 0,037 | 0,037 | 4,206 | 4,193 |
| 27 | Узел15 | жилой дом | 106 | 0,08 | Подземная | 11,1537 | -11,1349 | 0,86 | 0,857 | 7,836 | 7,809 |
| 28 | Узел16 | детский сад | 6 | 0,08 | Подземная | 2,2327 | -2,2293 | 0,004 | 0,004 | 0,469 | 0,434 |
| 29 | Узел16 | Узел17 | 30 | 0,057 | Подземная | 1,4618 | -1,4596 | 0,038 | 0,035 | 1,188 | 1,097 |
| 30 | Узел17 | Узел18 | 33 | 0,032 | Подземная | 0,8912 | -0,8901 | 0,307 | 0,284 | 9,076 | 8,367 |
| 31 | Узел17 | ООО Парус | 26 | 0,057 | Подземная | 0,5704 | -0,5696 | 0,005 | 0,005 | 0,185 | 0,172 |
| 32 | Узел18 | жилой дом | 45 | 0,04 | Подземная | 0,8911 | -0,8902 | 0,092 | 0,092 | 1,978 | 1,974 |
| 33 | Узел19 | ТК 6 | 40 | 0,125 | Подземная | 22,5367 | -22,4949 | 0,144 | 0,143 | 3,085 | 3,073 |
| 34 | Узел2 | жилой дом | 50 | 0,05 | Подземная | 0,6309 | -0,6299 | 0,023 | 0,021 | 0,445 | 0,413 |
| 35 | Узел2 | здание Больницы | 135 | 0,076 | Подземная | 6,6421 | -6,6301 | 0,737 | 0,679 | 5,364 | 4,935 |
| 36 | Узел3 | Узел5 | 56 | 0,2 | Подземная | 79,3799 | -79,2012 | 0,219 | 0,218 | 3,224 | 3,21 |
| 37 | Узел3 | парикмахерская | 30 | 0,032 | Подземная | 0,3423 | -0,3419 | 0,042 | 0,039 | 1,356 | 1,256 |
| 38 | Узел3 | Узел4 | 6 | 0,089 | Подземная | 4,5144 | -4,5057 | 0,01 | 0,009 | 1,088 | 1,003 |
| 39 | Узел4 | жилой дом | 70 | 0,089 | Подземная | 4,5143 | -4,5058 | 0,079 | 0,073 | 1,088 | 1,003 |
| 40 | Узел5 | Узел8 | 59 | 0,2 | Подземная | 73,6868 | -73,5254 | 0,197 | 0,197 | 2,782 | 2,77 |
| 41 | Узел5 | жилой дом | 17 | 0,05 | Подземная | 2,2063 | -2,2028 | 0,098 | 0,091 | 5,342 | 4,92 |
| 42 | Узел5 | Узел6 | 22 | 0,05 | Подземная | 3,4826 | -3,4773 | 0,311 | 0,288 | 13,27 | 12,211 |
| 43 | Узел6 | жилой дом | 15 | 0,04 | Подземная | 1,8084 | -1,8056 | 0,131 | 0,131 | 7,92 | 7,896 |
| 44 | Узел6 | Узел7 | 60 | 0,05 | Подземная | 1,6741 | -1,6718 | 0,189 | 0,175 | 3,083 | 2,844 |
| 45 | Узел7 | жилой дом | 46,2 | 0,032 | Подземная | 0,7521 | -0,7514 | 0,304 | 0,281 | 6,474 | 5,975 |
| 46 | Узел7 | магазин | 15 | 0,032 | Подземная | 0,9217 | -0,9206 | 0,154 | 0,142 | 9,705 | 8,947 |
| 47 | Узел8 | жилой дом | 5 | 0,05 | Подземная | 2,2245 | -2,2209 | 0,035 | 0,033 | 5,43 | 5,001 |
| 48 | Узел8 | Узел9 | 20 | 0,2 | Подземная | 69,1096 | -68,9646 | 0,078 | 0,078 | 2,45 | 2,44 |
| 49 | Узел8 | жилой дом | 25 | 0,05 | Подземная | 2,3482 | -2,3444 | 0,16 | 0,148 | 6,048 | 5,57 |
| 50 | Узел9 |  | 15 | 0,05 | Подземная | 2,125 | -2,1216 | 0,058 | 0,058 | 3,421 | 3,41 |
| 51 | Узел9 | Узел12 | 62 | 0,15 | Подземная | 55,7589 | -55,6418 | 0,718 | 0,664 | 10,613 | 9,746 |
| 52 | Узел9 | Узел10 | 89 | 0,089 | Подземная | 11,2242 | -11,2027 | 0,614 | 0,566 | 6,678 | 6,14 |
|  | Всего |  | 2604 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 2 Самоцвет | ТК-1гвс | 133 | 0,1 | Надземная | 5,2504 | 0,0282 | 0,077 | 0 | 0,561 | 0 |
| 2 | Котельная 2 Самоцвет | ТК-1 | 133 | 0,25 | Надземная | 134,6836 | -134,3212 | 0,609 | 0,563 | 4,239 | 3,889 |
| 3 | ТК-1 | магазин клуб | 25 | 0,032 | Подземная | 1,5361 | -1,5337 | 0,694 | 0,64 | 26,87 | 24,722 |
| 4 | ТК-1 | Узел21 | 36 | 0,25 | Надземная | 133,1317 | -132,8034 | 0,194 | 0,181 | 4,142 | 3,802 |
| 5 | ТК-10 | Узел27 | 18 | 0,05 | Подземная | 3,219 | -3,2162 | 0,22 | 0,204 | 11,342 | 10,452 |
| 6 | ТК-17 | Узел 5 | 25,7 | 0,07 | Подземная | 8,2638 | -8,2527 | 0,356 | 0,33 | 12,76 | 11,742 |
| 7 | ТК-17 | ТК-18 | 38 | 0,125 | Подземная | -18,9171 | 18,8885 | 0,136 | 0,126 | 3,191 | 2,937 |
| 8 | ТК-18 | Узел 13 | 17 | 0,07 | Подземная | 8,0597 | -8,0486 | 0,233 | 0,216 | 12,139 | 11,17 |
| 9 | ТК-18 | Узел 18 | 225 | 0,125 | Подземная | -26,978 | 26,936 | 1,487 | 1,37 | 6,478 | 5,959 |
| 10 | ТК-1гвс | ТК-2гвс | 81 | 0,1 | Надземная | 5,2479 | 0,0257 | 0,048 | 0 | 0,56 | 0 |
| 11 | ТК-2 | гараж ЗАО Триумф | 13 | 0,07 | Подземная | 5,0699 | -5,0617 | 0,073 | 0,068 | 4,816 | 4,434 |
| 12 | ТК-2 | ТК-3 | 45 | 0,25 | Подземная | 127,1341 | -126,8346 | 0,211 | 0,196 | 3,778 | 3,469 |
| 13 | ТК-2гвс | ТК-3гвс | 45 | 0,1 | Подземная | 5,2463 | 0,0241 | 0,028 | 0 | 0,56 | 0 |
| 14 | ТК-3 | жилой дом | 10 | 0,15 | Подземная | 12,4893 | -12,4688 | 0,008 | 0,008 | 0,538 | 0,496 |
| 15 | ТК-3 | жилой дом | 27 | 0,07 | Подземная | 3,6821 | -3,676 | 0,074 | 0,069 | 2,547 | 2,347 |
| 16 | ТК-3 | ТК-4 | 40 | 0,2 | Подземная | 110,9573 | -110,6952 | 0,447 | 0,416 | 9,278 | 8,515 |
| 17 | ТК-3гвс | жилой дом | 27 | 0,04 | Подземная | 0,1939 | 0,0001 | 0,003 | 0 | 0,108 | 0 |
| 18 | ТК-3гвс | жилой дом | 10 | 0,05 | Подземная | 0,2886 | 0,0006 | 0,001 | 0 | 0,074 | 0 |
| 19 | ТК-3гвс | ТК-5гвс | 42 | 0,1 | Подземная | 4,763 | 0,0225 | 0,022 | 0 | 0,464 | 0 |
| 20 | ТК-4 | Узел22 | 36 | 0,07 | Подземная | 4,0113 | -4,0043 | 0,082 | 0,081 | 2,086 | 2,079 |
| 21 | ТК-4 | ТК-5 | 2 | 0,2 | Подземная | 106,943 | -106,6939 | 0,087 | 0,086 | 8,619 | 7,911 |
| 22 | ТК-5 | Узел24 | 35 | 0,15 | Подземная | 21,1369 | -21,0941 | 0,062 | 0,058 | 1,532 | 1,41 |
| 23 | ТК-5 | ТК-6 | 30 | 0,2 | Подземная | 85,8059 | -85,6 | 0,212 | 0,198 | 5,553 | 5,097 |
| 24 | ТК-5гвс | Узел22гвс | 36 |  | Подземная | 0,0791 | 0 | 0,001 | 0 | 0,034 | 0 |
| 25 | ТК-5гвс | Узел24гвс | 35 | 0,05 | Подземная | 0,4352 | 0,0006 | 0,006 | 0 | 0,161 | 0 |
| 26 | ТК-5гвс | ТК-7гвс | 58 | 0,08 | Подземная | 4,2479 | 0,0211 | 0,072 | 0 | 1,171 | 0 |
| 27 | ТК-6 | ТК-7 | 28 | 0,2 | Подземная | 80,6492 | -80,4562 | 0,177 | 0,166 | 4,906 | 4,504 |
| 28 | ТК-6 | Д/С, ЦРБ, ФСК Урожай | 23 | 0,07 | Подземная | 5,1544 | -5,1461 | 0,125 | 0,116 | 4,977 | 4,582 |
| 29 | ТК-7 | почта банк | 38 | 0,032 | Подземная | 0,3953 | -0,3949 | 0,07 | 0,065 | 1,804 | 1,669 |
| 30 | ТК-7 | магазин | 34 | 0,032 | Подземная | 0,5441 | -0,5434 | 0,118 | 0,11 | 3,401 | 3,141 |
| 31 | ТК-7 | Узел26 | 54 | 0,15 | Подземная | 52,2188 | -52,1194 | 0,556 | 0,515 | 9,31 | 8,553 |
| 32 | ТК-7 | Узел 19 | 350 | 0,125 | Подземная | 27,4888 | -27,4006 | 1,63 | 1,619 | 4,57 | 4,541 |
| 33 | ТК-7гвс | Узел26гвс | 54 | 0,08 | Подземная | 4,2472 | 0,0204 | 0,068 | 0 | 1,171 | 0 |
| 34 | ТК-8 | ТК-9 | 160 | 0,125 | Подземная | 39,4968 | -39,4239 | 2,281 | 2,101 | 13,867 | 12,741 |
| 35 | ТК-8 | жилой дом, магазин | 5 | 0,1 | Подземная | 6,3675 | -6,3575 | 0,01 | 0,009 | 1,173 | 1,082 |
| 36 | ТК-8-1гвс | жилой дом | 10 | 0,05 | Подземная | 0,5806 | 0,0022 | 0,003 | 0 | 0,277 | 0 |
| 37 | ТК-8-1гвс | Узел нов.домагвс | 40 | 0,065 | Подземная | 3,3419 | 0,0163 | 0,092 | 0 | 2,14 | 0 |
| 38 | ТК-8гвс | жилой дом, магазин | 5 | 0,04 | Подземная | 0,1575 | -0,0001 | 0 | 0 | 0,061 | 0 |
| 39 | ТК-8гвс | ТК-8-1гвс | 150 | 0,065 | Подземная | 3,9237 | 0,0197 | 0,448 | 0 | 2,932 | 0 |
| 40 | ТК-9 | Узел нов.дома | 40 | 0,125 | Подземная | 18,1709 | -18,1395 | 0,094 | 0,094 | 2,016 | 2,009 |
| 41 | ТК-9 | жилой дом | 5 | 0,125 | Подземная | 18,1012 | -18,0739 | 0,028 | 0,027 | 2,922 | 2,69 |
| 42 | ТК-9 | ТК-10 | 200 | 0,05 | Подземная | 3,2199 | -3,2153 | 2,286 | 2,105 | 11,348 | 10,446 |
| 43 | Узел 1 | Узел 2 | 110 | 0,07 | Подземная | 7,1475 | -7,1384 | 1,072 | 0,988 | 9,552 | 8,794 |
| 44 | Узел 1 | ж.д. по ул. Курортная, 14 | 39 | 0,032 | Подземная | 1,0731 | -1,072 | 0,523 | 0,483 | 13,141 | 12,113 |
| 45 | Узел 10 | ж.д. по ул. Курортная,5 | 5,1 | 0,032 | Подземная | 0,776 | -0,7753 | 0,041 | 0,038 | 6,89 | 6,357 |
| 46 | Узел 10 | Узел 11 | 21,7 | 0,04 | Подземная | 1,6702 | -1,6687 | 0,158 | 0,157 | 6,771 | 6,76 |
| 47 | Узел 11 | ж.д. по ул. Курортная,15а | 5,7 | 0,032 | Подземная | 0,5462 | -0,5458 | 0,022 | 0,021 | 3,427 | 3,168 |
| 48 | Узел 11 | ж.д. по ул. Курортная, 15 | 39 | 0,032 | Подземная | 1,1239 | -1,123 | 0,574 | 0,53 | 14,409 | 13,287 |
| 49 | Узел 13 | Узел 14 | 64 | 0,07 | Подземная | 8,0595 | -8,0488 | 0,803 | 0,741 | 12,139 | 11,171 |
| 50 | Узел 14 | Узел 15 | 31 | 0,07 | Подземная | 7,2896 | -7,2809 | 0,33 | 0,305 | 9,935 | 9,147 |
| 51 | Узел 14 | ж.д. по ул. Курортная, 11 | 6,7 | 0,032 | Подземная | 0,7694 | -0,7685 | 0,051 | 0,047 | 6,773 | 6,248 |
| 52 | Узел 15 | ж.д. по ул. Курортная,8 | 5,1 | 0,04 | Подземная | 1,3778 | -1,3763 | 0,042 | 0,039 | 6,723 | 6,199 |
| 53 | Узел 15 | Узел 16 | 48 | 0,07 | Подземная | 5,9115 | -5,9049 | 0,328 | 0,303 | 6,541 | 6,026 |
| 54 | Узел 16 | ж.д. по ул. Курортная,9 | 5,1 | 0,04 | Подземная | 1,4975 | -1,496 | 0,049 | 0,046 | 7,937 | 7,318 |
| 55 | Узел 16 | Узел 17 | 48 | 0,05 | Подземная | 4,4136 | -4,4094 | 1,052 | 0,972 | 21,29 | 19,605 |
| 56 | Узел 17 | ж.д. по ул. Курортная, 12 | 65 | 0,04 | Подземная | 2,3864 | -2,3845 | 1,328 | 1,226 | 20,1 | 18,52 |
| 57 | Узел 17 | ж.д. по ул. Курортная, 10 | 25 | 0,04 | Подземная | 2,0269 | -2,0251 | 0,379 | 0,35 | 14,512 | 13,374 |
| 58 | Узел 18 | Узел 19 | 186 | 0,125 | Подземная | -26,9847 | 26,9293 | 1,235 | 1,137 | 6,482 | 5,956 |
| 59 | Узел 19 | ж.д. по ул. Курортная,25 | 9 | 0,032 | Подземная | 0,488 | -0,4874 | 0,027 | 0,025 | 2,74 | 2,531 |
| 60 | Узел 2 | ж.д. по ул. Курортная,13 | 60 | 0,032 | Подземная | 1,2337 | -1,2327 | 1,055 | 0,974 | 17,353 | 15,998 |
| 61 | Узел 2 | Узел 3 | 30 | 0,07 | Подземная | 5,9128 | -5,9067 | 0,149 | 0,148 | 4,477 | 4,468 |
| 62 | Узел 3 | ж.д. по ул. Курортная,17 | 7 | 0,05 | Подземная | 2,8277 | -2,825 | 0,074 | 0,069 | 8,759 | 8,073 |
| 63 | Узел 3 | ж.д. по ул. Курортная,18 | 25 | 0,05 | Подземная | 3,0848 | -3,082 | 0,275 | 0,255 | 10,419 | 9,601 |
| 64 | Узел 4 | ТК-17 | 40 | 0,125 | Подземная | -10,6521 | 10,637 | 0,045 | 0,042 | 1,016 | 0,937 |
| 65 | Узел 4 | ж.д. по ул. Курортная, 6 | 6,1 | 0,032 | Подземная | 0,8508 | -0,8498 | 0,057 | 0,053 | 8,275 | 7,63 |
| 66 | Узел 4 | ж.д. по ул. Курортная, 7 | 41 | 0,04 | Подземная | 1,5796 | -1,5779 | 0,372 | 0,343 | 8,828 | 8,137 |
| 67 | Узел 5 | ж.д. по ул. Курортная,1 | 5,6 | 0,032 | Подземная | 0,6235 | -0,6228 | 0,029 | 0,027 | 4,458 | 4,116 |
| 68 | Узел 5 | Узел 6 | 23,5 | 0,07 | Подземная | 7,6401 | -7,6301 | 0,28 | 0,26 | 10,911 | 10,042 |
| 69 | Узел 6 | ж.д. по ул. Курортная,2 | 20 | 0,032 | Подземная | 0,7399 | -0,7391 | 0,13 | 0,121 | 6,267 | 5,782 |
| 70 | Узел 6 | Узел 7 | 23,5 | 0,07 | Подземная | 6,8999 | -6,8912 | 0,229 | 0,212 | 8,904 | 8,197 |
| 71 | Узел 7 | ж.д. по ул. Курортная,3 | 9 | 0,032 | Подземная | 0,6863 | -0,6855 | 0,053 | 0,049 | 5,396 | 4,98 |
| 72 | Узел 7 | Узел 8 | 49,1 | 0,07 | Подземная | 6,2134 | -6,2059 | 0,37 | 0,342 | 7,224 | 6,653 |
| 73 | Узел 8 | Узел 9 | 21 | 0,07 | Подземная | 5,4953 | -5,4894 | 0,131 | 0,122 | 5,655 | 5,211 |
| 74 | Узел 8 | ж.д. по ул. Курортная,4 | 5,7 | 0,032 | Подземная | 0,7177 | -0,7169 | 0,038 | 0,036 | 5,898 | 5,443 |
| 75 | Узел 9 | ж.д. по ул. Курортная 16 | 5,1 | 0,05 | Подземная | 3,0488 | -3,0458 | 0,066 | 0,062 | 10,178 | 9,378 |
| 76 | Узел 9 | Узел 10 | 22,1 | 0,05 | Подземная | 2,4463 | -2,4439 | 0,109 | 0,109 | 4,511 | 4,502 |
| 77 | Узел кот | Узел 4 | 34 | 0,125 | Подземная | -8,2207 | 8,2104 | 0,023 | 0,022 | 0,607 | 0,561 |
| 78 | Узел кот | Узел 1 | 5 | 0,08 | Подземная | 8,2207 | -8,2104 | 0,048 | 0,045 | 6,273 | 5,776 |
| 79 | Узел нов.дома | жилой дом | 20 | 0,125 | Подземная | 9,0848 | -9,0704 | 0,014 | 0,014 | 0,518 | 0,516 |
| 80 | Узел нов.дома | жилой дом | 20 | 0,125 | Подземная | 9,0848 | -9,0704 | 0,014 | 0,014 | 0,518 | 0,516 |
| 81 | Узел нов.домагвс | жилой дом | 20 | 0,05 | Подземная | 1,6708 | 0,008 | 0,047 | 0 | 2,136 | 0,001 |
| 82 | Узел нов.домагвс | жилой дом | 20 | 0,05 | Подземная | 1,6708 | 0,008 | 0,047 | 0 | 2,136 | 0,001 |
| 83 | Узел21 | здание администрации | 54 | 0,032 | Подземная | 0,918 | -0,9167 | 0,528 | 0,487 | 9,627 | 8,871 |
| 84 | Узел21 | ТК-2 | 45 | 0,25 | Надземная | 132,2094 | -131,891 | 0,228 | 0,212 | 4,085 | 3,75 |
| 85 | Узел22 | Узел23 | 38 | 0,05 | Подземная | 3,0316 | -3,0268 | 0,276 | 0,275 | 6,884 | 6,862 |
| 86 | Узел22 | жилой дом | 20 | 0,032 | Подземная | 0,9794 | -0,9779 | 0,16 | 0,159 | 7,534 | 7,512 |
| 87 | Узел22гвс | Узел23гвс | 38 |  | Подземная | 0,0658 | 0 | 0,001 | 0 | 0,028 | 0 |
| 88 | Узел22гвс | жилой дом | 20 |  | Подземная | 0,0132 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0 |
| 89 | Узел23 | жилой дом | 17 | 0,032 | Подземная | 1,0114 | -1,0099 | 0,146 | 0,146 | 8,026 | 8,003 |
| 90 | Узел23 | жилой дом | 13 | 0,032 | Подземная | 1,0005 | -0,999 | 0,112 | 0,111 | 7,857 | 7,834 |
| 91 | Узел23 | жилой дом | 20 | 0,032 | Подземная | 1,0196 | -1,0181 | 0,173 | 0,172 | 8,155 | 8,132 |
| 92 | Узел23гвс | жилой дом | 17 |  | Подземная | 0,0197 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 |
| 93 | Узел23гвс | жилой дом | 20 |  | Подземная | 0,0263 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0 |
| 94 | Узел23гвс | жилой дом | 13 |  | Подземная | 0,0197 | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0 |
| 95 | Узел24 | жилой дом | 13 | 0,1 | Подземная | 6,8544 | -6,8434 | 0,022 | 0,021 | 1,358 | 1,252 |
| 96 | Узел24 | Узел25 | 93 | 0,125 | Подземная | 14,281 | -14,2522 | 0,178 | 0,164 | 1,822 | 1,677 |
| 97 | Узел24гвс | жилой дом | 13 | 0,05 | Подземная | 0,1969 | 0 | 0 | 0 | 0,031 | 0 |
| 98 | Узел24гвс | жилой дом | 93 | 0,04 | Подземная | 0,2381 | 0,0003 | 0,015 | 0 | 0,158 | 0 |
| 99 | Узел25 | здание школы | 141 | 0,08 | Подземная | 7,6446 | -7,6315 | 0,779 | 0,718 | 5,426 | 4,993 |
| 100 | Узел25 | жилой дом | 13 | 0,1 | Подземная | 6,6337 | -6,6236 | 0,021 | 0,02 | 1,272 | 1,173 |
| 101 | Узел26 | жилой дом | 5 | 0,15 | Подземная | 6,3514 | -6,3411 | 0,001 | 0,001 | 0,141 | 0,13 |
| 102 | Узел26 | ТК-8 | 19 | 0,15 | Подземная | 45,8651 | -45,7806 | 0,177 | 0,166 | 7,185 | 6,603 |
| 103 | Узел26гвс | ТК-8гвс | 19 | 0,08 | Подземная | 4,0815 | 0,0198 | 0,025 | 0 | 1,083 | 0 |
| 104 | Узел26гвс | жилой дом | 5 | 0,08 | Подземная | 0,1651 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 |
| 105 | Узел27 | жилой дом | 15 | 0,04 | Подземная | 1,2609 | -1,2599 | 0,091 | 0,084 | 5,635 | 5,201 |
| 106 | Узел27 | жилой дои | 15 | 0,04 | Подземная | 1,9579 | -1,9564 | 0,218 | 0,202 | 13,544 | 12,485 |
|  | Всего |  | 4403,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Останино | ТК-1 | 142,33 | 0,15 | Подземная | 56,2944 | -56,15 | 1,103 | 1,036 | 7,317 | 7,279 |
| 2 | ТК-1 | Ростелеком.Путиловский | 65,68 | 0,08 | Подземная | 9,5482 | -9,5318 | 0,4 | 0,377 | 5,761 | 5,741 |
| 3 | ТК-1 | ТК-2 | 29,23 | 0,15 | Подземная | 46,7401 | -46,6243 | 0,19 | 0,147 | 5,058 | 5,033 |
| 4 | ТК-2 | Узел1 | 185,73 | 0,07 | Подземная | 6,5133 | -6,4983 | 1,024 | 1,002 | 5,419 | 5,394 |
| 5 | ТК-2 | Узел8 | 29,6 | 0,15 | Подземная | 40,2256 | -40,1273 | 0,143 | 0,111 | 3,756 | 3,738 |
| 6 | ТК-3 | Узел9 | 56,66 | 0,1 | Подземная | 22,82 | -22,7672 | 0,624 | 0,571 | 10,117 | 10,071 |
| 7 | ТК-3 | Узел32-2 | 96,11 | 0,08 | Подземная | 13,5409 | -13,5106 | 1,15 | 1,101 | 11,509 | 11,458 |
| 8 | Узел1 | Узел2 | 66,46 | 0,07 | Подземная | 5,6408 | -5,6305 | 0,284 | 0,27 | 4,08 | 4,065 |
| 9 | Узел1 | ул. Новая,3 | 17,94 | 0,04 | Подземная | 0,8708 | -0,8695 | 0,037 | 0,034 | 1,891 | 1,885 |
| 10 | Узел10 | Узел11 | 18,98 | 0,1 | Подземная | 22,4999 | -22,4523 | 0,236 | 0,186 | 9,838 | 9,796 |
| 11 | Узел10 | ул. Зеленая,29 | 18,74 | 0,04 | Подземная | 0,3178 | -0,3173 | 0,005 | 0,005 | 0,272 | 0,272 |
| 12 | Узел11 | Узел24 | 31,38 | 0,08 | Подземная | 9,5888 | -9,5709 | 0,204 | 0,182 | 5,809 | 5,788 |
| 13 | Узел11 | Узел12 | 84,5 | 0,08 | Подземная | 12,9107 | -12,8818 | 0,925 | 0,881 | 10,47 | 10,424 |
| 14 | Узел12 | ул. Зеленая,23 | 8,95 | 0,04 | Подземная | 0,8987 | -0,8974 | 0,021 | 0,018 | 2,011 | 2,005 |
| 15 | Узел12 | Узел13 | 38,79 | 0,08 | Подземная | 12,0109 | -11,9854 | 0,387 | 0,35 | 9,073 | 9,035 |
| 16 | Узел13 | Узел14 | 37,14 | 0,08 | Подземная | 12,0104 | -11,9859 | 0,372 | 0,336 | 9,073 | 9,036 |
| 17 | Узел14 | ул. Зеленая,19 | 11,67 | 0,04 | Подземная | 0,9318 | -0,9304 | 0,029 | 0,025 | 2,157 | 2,151 |
| 18 | Узел14 | Узел15 | 45,64 | 0,08 | Подземная | 11,0782 | -11,0559 | 0,382 | 0,351 | 7,731 | 7,7 |
| 19 | Узел15 | Узел23 | 8,55 | 0,04 | Подземная | 1,7112 | -1,7087 | 0,072 | 0,061 | 7,103 | 7,082 |
| 20 | Узел15 | ул. Зеленая,17 | 9,57 | 0,04 | Подземная | 0,5317 | -0,5309 | 0,008 | 0,007 | 0,728 | 0,726 |
| 21 | Узел15 | Узел16 | 29,85 | 0,08 | Подземная | 8,8347 | -8,8169 | 0,166 | 0,147 | 4,941 | 4,921 |
| 22 | Узел16 | Узел17 | 57,88 | 0,08 | Подземная | 8,8343 | -8,8172 | 0,305 | 0,285 | 4,94 | 4,922 |
| 23 | Узел17 | ул.Зеленая 8 | 19,28 | 0,04 | Подземная | 0,8742 | -0,873 | 0,04 | 0,037 | 1,905 | 1,9 |
| 24 | Узел17 | Узел18 | 33,41 | 0,08 | Подземная | 7,2042 | -7,1908 | 0,123 | 0,11 | 3,303 | 3,291 |
| 25 | Узел17 | ул. Зеленая,13 | 11,98 | 0,04 | Подземная | 0,7551 | -0,7541 | 0,019 | 0,017 | 1,433 | 1,429 |
| 26 | Узел18 | Узел19 | 38,69 | 0,08 | Подземная | 6,8205 | -6,8084 | 0,126 | 0,114 | 2,965 | 2,955 |
| 27 | Узел18 | ул. Зеленая,11 | 12,63 | 0,04 | Подземная | 0,3834 | -0,3828 | 0,005 | 0,005 | 0,389 | 0,388 |
| 28 | Узел19 | ул. Зеленая,9 | 12,15 | 0,04 | Подземная | 0,6432 | -0,6423 | 0,014 | 0,013 | 1,05 | 1,048 |
| 29 | Узел19 | ул.Зеленая 6 | 20,65 | 0,04 | Подземная | 0,9228 | -0,9216 | 0,047 | 0,044 | 2,117 | 2,111 |
| 30 | Узел19 | Узел20 | 31,66 | 0,08 | Подземная | 5,254 | -5,245 | 0,063 | 0,056 | 1,775 | 1,769 |
| 31 | Узел2 | Узел4 | 51,97 | 0,07 | Подземная | 4,7837 | -4,7759 | 0,163 | 0,153 | 2,949 | 2,939 |
| 32 | Узел2 | ул. Новая,5 | 15,01 | 0,04 | Подземная | 0,8565 | -0,8553 | 0,03 | 0,027 | 1,831 | 1,826 |
| 33 | Узел20 | Узел21 | 41,25 | 0,08 | Подземная | 4,5903 | -4,5829 | 0,061 | 0,056 | 1,363 | 1,358 |
| 34 | Узел20 | ул. Зеленая,7 | 12,34 | 0,04 | Подземная | 0,6633 | -0,6625 | 0,015 | 0,014 | 1,115 | 1,112 |
| 35 | Узел21 | ул. Зеленая,5 | 11,05 | 0,04 | Подземная | 0,4193 | -0,4188 | 0,006 | 0,005 | 0,462 | 0,461 |
| 36 | Узел21 | ул. Зеленая,4 | 23,4 | 0,04 | Подземная | 1,0059 | -1,0046 | 0,062 | 0,058 | 2,505 | 2,499 |
| 37 | Узел21 | Узел22 | 39,17 | 0,08 | Подземная | 3,1646 | -3,16 | 0,028 | 0,026 | 0,66 | 0,658 |
| 38 | Узел22 | ул. Зеленая,3 | 12,24 | 0,04 | Подземная | 0,8006 | -0,7997 | 0,022 | 0,02 | 1,606 | 1,602 |
| 39 | Узел22 | ул. Зеленая,1 | 46,28 | 0,04 | Подземная | 1,5706 | -1,5688 | 0,287 | 0,277 | 6 | 5,986 |
| 40 | Узел22 | ул. Зеленая,2 | 25,09 | 0,04 | Подземная | 0,7929 | -0,792 | 0,042 | 0,039 | 1,576 | 1,572 |
| 41 | Узел23 | ул. Зеленая,12 | 18,85 | 0,04 | Подземная | 0,7544 | -0,7533 | 0,029 | 0,027 | 1,431 | 1,427 |
| 42 | Узел23 | ул. Зеленая,10 | 39,17 | 0,04 | Подземная | 0,9568 | -0,9554 | 0,092 | 0,089 | 2,272 | 2,265 |
| 43 | Узел24 | Узел25 | 47,93 | 0,08 | Подземная | 8,2657 | -8,2506 | 0,224 | 0,207 | 4,332 | 4,316 |
| 44 | Узел24 | ул. Зеленая,14 | 17,57 | 0,04 | Подземная | 0,8683 | -0,867 | 0,036 | 0,033 | 1,88 | 1,875 |
| 45 | Узел24 | ул. Зеленая,16 | 8,33 | 0,04 | Подземная | 0,4544 | -0,4537 | 0,005 | 0,004 | 0,538 | 0,537 |
| 46 | Узел25 | Узел26 | 23,65 | 0,08 | Подземная | 7,4009 | -7,3882 | 0,095 | 0,082 | 3,483 | 3,472 |
| 47 | Узел25 | ул.Советская,23 | 8,93 | 0,04 | Подземная | 0,8642 | -0,8629 | 0,019 | 0,017 | 1,863 | 1,858 |
| 48 | Узел26 | Узел27 | 19,88 | 0,06 | Подземная | 4,3911 | -4,3836 | 0,125 | 0,11 | 5,544 | 5,526 |
| 49 | Узел27 | ул.Советская,20 | 16,07 | 0,04 | Подземная | 0,7322 | -0,7311 | 0,024 | 0,022 | 1,35 | 1,346 |
| 50 | Узел27 | ул.Советская,21 | 20,22 | 0,04 | Подземная | 0,6992 | -0,6982 | 0,027 | 0,025 | 1,235 | 1,231 |
| 51 | Узел27 | Узел28 | 50,74 | 0,06 | Подземная | 2,9596 | -2,9545 | 0,136 | 0,129 | 2,551 | 2,542 |
| 52 | Узел28 | ул.Советская,18 | 13,06 | 0,04 | Подземная | 0,9223 | -0,921 | 0,031 | 0,028 | 2,115 | 2,109 |
| 53 | Узел28 | Узел29 | 40,81 | 0,06 | Подземная | 2,0369 | -2,0338 | 0,053 | 0,05 | 1,229 | 1,225 |
| 54 | Узел29 | ул.Советская,16 | 14,05 | 0,04 | Подземная | 0,5847 | -0,5839 | 0,014 | 0,012 | 0,874 | 0,872 |
| 55 | Узел29 | ул.Советская,14 | 48,05 | 0,04 | Подземная | 0,8139 | -0,8129 | 0,082 | 0,079 | 1,658 | 1,654 |
| 56 | Узел29 | ул.Советская,16-2 | 20 | 0,04 | Подземная | 0,638 | -0,6372 | 0,022 | 0,021 | 1,034 | 1,032 |
| 57 | Узел3 | Узел4 | 10,82 | 0,04 | Подземная | -0,7607 | 0,7598 | 0,018 | 0,016 | 1,454 | 1,451 |
| 58 | Узел3 | ул. Новая,7 к.а | 8,08 | 0,04 | Подземная | 0,7607 | -0,7598 | 0,014 | 0,012 | 1,454 | 1,451 |
| 59 | Узел30 | здание Почты | 44,5 | 0,04 | Подземная | 1,1139 | -1,1123 | 0,141 | 0,136 | 3,057 | 3,049 |
| 60 | Узел30 | ул.Советская,22 | 14,13 | 0,04 | Подземная | 0,9263 | -0,925 | 0,033 | 0,03 | 2,133 | 2,127 |
| 61 | Узел30 | Узел26 | 33,44 | 0,05 | Подземная | -3,0094 | 3,0051 | 0,241 | 0,226 | 6,785 | 6,766 |
| 62 | Узел30 | ул.Советская 25 | 12,97 | 0,04 | Подземная | 0,9691 | -0,9677 | 0,034 | 0,03 | 2,329 | 2,323 |
| 63 | Узел32 | здание Администрации | 137,13 | 0,05 | Подземная | 1,3656 | -1,3629 | 0,2 | 0,197 | 1,441 | 1,435 |
| 64 | Узел32 | Узел33 | 10,43 | 0,07 | Подземная | 9,9861 | -9,9662 | 0,172 | 0,131 | 12,625 | 12,576 |
| 65 | Узел32 | Узел32-1 | 22,26 | 0,08 | Подземная | -11,3517 | 11,3291 | 0,211 | 0,18 | 8,113 | 8,081 |
| 66 | Узел32-1 | ул. Зеленая,37 | 15,18 | 0,04 | Подземная | 0,52 | -0,5192 | 0,012 | 0,011 | 0,697 | 0,695 |
| 67 | Узел32-2 | здание Дома Культуры | 36,86 | 0,06 | Подземная | 1,6672 | -1,6643 | 0,033 | 0,031 | 0,832 | 0,83 |
| 68 | Узел32-2 | Узел32-1 | 49,46 | 0,08 | Подземная | 11,8726 | -11,8475 | 0,472 | 0,437 | 8,868 | 8,83 |
| 69 | Узел33 | здание Детского Сада | 27,72 | 0,04 | Подземная | 2,1398 | -2,1366 | 0,324 | 0,305 | 11,039 | 11,006 |
| 70 | Узел33 | Узел34 | 91,45 | 0,07 | Подземная | 7,8462 | -7,8297 | 0,741 | 0,713 | 7,83 | 7,797 |
| 71 | Узел34 | ул. Зеленая,39 | 14,56 | 0,04 | Подземная | 0,7327 | -0,7316 | 0,022 | 0,02 | 1,352 | 1,348 |
| 72 | Узел34 | Узел35 | 47,69 | 0,07 | Подземная | 7,1126 | -7,0989 | 0,328 | 0,306 | 6,448 | 6,423 |
| 73 | Узел35 | ул. Зеленая,41 | 10,61 | 0,04 | Подземная | 0,4105 | -0,4099 | 0,005 | 0,005 | 0,443 | 0,442 |
| 74 | Узел35 | Узел36 | 82,43 | 0,07 | Подземная | 6,7017 | -6,6895 | 0,491 | 0,471 | 5,733 | 5,712 |
| 75 | Узел36 | ул. Зеленая,45 | 11,87 | 0,04 | Подземная | 0,5854 | -0,5847 | 0,012 | 0,01 | 0,876 | 0,874 |
| 76 | Узел36 | ул. Ленина 14 | 242,33 | 0,06 | Подземная | 6,1155 | -6,1056 | 2,614 | 2,578 | 10,672 | 10,638 |
| 77 | Узел4 | ул. Новая,2 | 8,31 | 0,04 | Подземная | 0,5759 | -0,5751 | 0,008 | 0,007 | 0,849 | 0,846 |
| 78 | Узел4 | Узел5 | 55,07 | 0,05 | Подземная | 3,4465 | -3,4415 | 0,507 | 0,487 | 8,868 | 8,842 |
| 79 | Узел5 | Узел6 | 69,41 | 0,04 | Подземная | 2,4063 | -2,403 | 0,988 | 0,964 | 13,921 | 13,883 |
| 80 | Узел5 | ул. Новая,4 | 9,35 | 0,04 | Подземная | 1,04 | -1,0387 | 0,029 | 0,025 | 2,673 | 2,667 |
| 81 | Узел6 | Узел7 | 60,25 | 0,04 | Подземная | 1,4213 | -1,4195 | 0,305 | 0,296 | 4,93 | 4,918 |
| 82 | Узел6 | ул. Новая,6 | 9,76 | 0,04 | Подземная | 0,9848 | -0,9837 | 0,027 | 0,023 | 2,403 | 2,398 |
| 83 | Узел7 | ул. Новая,9 | 34,07 | 0,04 | Подземная | 0,6615 | -0,6609 | 0,039 | 0,038 | 1,109 | 1,107 |
| 84 | Узел7 | ул. Новая,8 | 9,97 | 0,04 | Подземная | 0,7596 | -0,7588 | 0,017 | 0,014 | 1,45 | 1,447 |
| 85 | Узел8 | ул. Новая,1 | 73,73 | 0,065 | Подземная | 3,8605 | -3,8536 | 0,218 | 0,209 | 2,84 | 2,83 |
| 86 | Узел8 | ТК-3 | 66,79 | 0,15 | Подземная | 36,3638 | -36,275 | 0,231 | 0,204 | 3,076 | 3,061 |
| 87 | Узел9 | Узел10 | 67,54 | 0,1 | Подземная | 22,8189 | -22,7683 | 0,734 | 0,68 | 10,116 | 10,072 |
|  | Всего |  | 3345 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13. Гидравлический расчёт системы теплоснабжения от котельной п. Ясашный, ул. Клубная, 13

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дровяная котельная | Узел 1 | 50 | 0,1 | Надземная | 5,7846 | -5,7678 | 0,046 | 0,046 | 0,919 | 0,914 |
| 2 | Узел 1 | ул.Клубная 11 | 30 | 0,1 | Надземная | 4,3992 | -4,3914 | 0,016 | 0,016 | 0,534 | 0,532 |
| 3 | Узел 1 | ТК 1 | 152 | 0,1 | Надземная | 1,3844 | -1,3774 | 0,008 | 0,008 | 0,055 | 0,054 |
| 4 | ТК 1 | ул.Клубная 5 | 10 | 0,05 | Надземная | 1,3815 | -1,3803 | 0,02 | 0,02 | 1,996 | 1,993 |
|  | Всего |  | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1. Зона действия котельной с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А, Б

Рис. 2. Зона действия котельной п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, 7

Рис. 3. Зона действия котельной п. Заря

Рис.4. Зона действия котельной СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34

Рис.5. Зона действия котельной п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 (Монолит)

Рис. 6. Зона действия котельной с. Деево, ул. Мира, 50 А

Рис. 7. Зона действия котельной п. Ельничная, ул. Береговая, 12

Рис. 8. Зона действия котельной с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б

Рис. 9. Зона действия котельной с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44

Рис. 10. Зона действия котельной с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б

Рис. 11. Зона действия котельной п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А

Рис. 12. Зона действия котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3

Рис. 13. Зона действия котельной п. Ясашный, ул. Клубная, 13