УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 03 ноября 2015 года № 1037

ООО НПП «ЭЛЕКОМ»

Схема теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

АЛАПАЕВСКОЕ

на период до 2029 год

Том 1

Схема теплоснабжения

г. Екатеринбург

2015 год

Аннотация

Схема теплоснабжения МО Алапаевское – Том 1, 61 стр., 26 табл.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНАЯ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ,  МОДЕРНИЗАЦИЯ

Объектом исследования является системы теплоснабжения населенных пунктов МО Алапаевское.

Схема теплоснабжения содержит: Том 1 «Схема теплоснабжения», Том 2 «Обосновывающие материалы», три Приложения.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.

Схема теплоснабжения разработана с учетом документов территориального планирования населенных пунктов МО Алапаевское, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения программ социально-экономического развития.

Технической базой разработки Схемы являются:

- генеральный план территории МО Алапаевское, проект планировки территории южного района и правила землепользования и застройки до 2027 года;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Алапаевское на 2013-2016 годы;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии, и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  и теплоноситель в установленных границах территории МО Алапаевского	5

1.1 Описание существующего положения системы централизованного теплоснабжения МО Алапаевского	5

1.2 Максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетях ГВС	12

1.3 Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период до 2029годав зонах  действия источников тепла	19

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	24

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителей	35

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения МО Алапаевского	37

1. Котельная Центральная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А,Б	37

2. Котельная музея с. Арамашево, ул. Советская, 38	37

3. Котельная ЗАО «Фанком», п. Верхняя Синячиха	37

4. Котельная Центральная с. Деево, ул. Мира, 50 А	38

5. Котельная СОШ с. Деево, ул. Ленина, 34	38

6. Котельная Центральная п. Ельничная, ул. Береговая, 12	38

7. Котельная Центральная с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б	38

8. Котельная Центральная с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б	39

9. Котельная Центральная п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А	39

10. Котельная клуба п. Ясашная, ул. Клубная, 13	39

11.  Предложения по выводу  из эксплуатации источников теплоснабжения.	39

Раздел 5.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	41

1 Тепловые сети котельной Центральная с. Арамашево:	41

2 Тепловые сети котельной Центральная с. Бубчиково:	41

3 Тепловые сети котельной Монолит с. Верхняя Синячиха:	41

4 Тепловые сети котельной Центральная с. Деево:	41

5 Тепловые сети котельной Центральная п. Ельничная:	41

6 Тепловые сети котельной Центральная с. Кировское:	42

7 Тепловые сети котельной Центральная с. Коптелово:	42

8 Тепловые сети котельной Центральная с. Костино:	42

9 Тепловые сети п. Курорт Самоцвет:	42

10 Тепловые сети с. Останино:	43

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.	51

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	58

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	59

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	61

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	61

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 
и теплоноситель в установленных границах территории МО Алапаевское

МО Алапаевское расположено в центральной части Свердловской области на восточном склоне Среднего Урала, на рубеже двух физико-географических районов: Зауральской равнины и Западно - Сибирской низменности. Территория МО составляет 5100 кв. км, протяженностью с запада на восток 120 км, с юга на север - 78 км. Граничит с Режевским, Горноуральским, Верхнесалдинским, Нижнесалдинским, Туринским и Артемовским городскими округами, Ирбитским и Махневским муниципальными образованиями.

В структуру исполнительно-распорядительного органа МО Алапаевское входят 16 территориальных органов Администрации, наделенных правами юридического лица, объединяющие 70 населённых пунктов.

На территории МО Алапаевское размещается жилая индивидуальная и многоквартирная  застройка, объекты социального и коммунально-бытового обслуживания.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры МО Алапаевское характеризуется уровнем износа, значительно превышающим 60%, низким коэффициентом загрузки производственных мощностей.

1.1. Описание существующего положения системы централизованного теплоснабжения МО Алапаевское

В Алапаевском МО по состоянию на 1 января 2015 года в 23 населенных пунктах существует 76 котельных, в том числе:

16 котельных отапливают жилой фонд, объекты соцсферы и прочих потребителей.  перечень и характеристики котельных представлены в таблице 1.

35 котельных отапливают только объекты соцсферы, перечень и характеристики котельных представлены в таблице 2.

3 котельных промышленных предприятий, отапливающих только собственные объекты и не участвующих в централизованном теплоснабжении,  перечень и характеристики котельных представлены в таблице 3.

22 котельных, выведенных в резерв с вводом новых источников теплоснабжения, перечень и характеристики котельных представлены в таблице 4.

Централизованные системы теплоснабжения, где источник тепловой энергии отапливает жилой фонд, объекты СКБ и прочих потребителей, работают в 12 населенных пунктах.

Системы теплоснабжения закрытые, ГВС потребителям подается только в 2 населенных пунктах – п. Курорт Самоцвет и в р.п. Верхняя Синячиха.

Полный перечень и параметры потребителей тепловой энергии и ГВС с указанием объема и этажности здания, отапливаемой площади, расчетной максимальной часовой нагрузки потребителя на отопление и среднечасовой на ГВС, с разбивкой по источникам тепловой энергии Алапаевского МО приведены в Приложении 1 (таблицы 1 – 18) и в части 2 главы 1 Тома 2 Схемы теплоснабжения.

Характеристики источников теплоснабжения  представлены в Томе 2 Схемы теплоснабжения, часть 2.

Характеристики тепловых сетей  представлены в Томе 2 Схемы теплоснабжения, часть 3, гидравлические расчеты тепловых сетей существующих систем теплоснабжения населенных пунктов представлены в Приложении 1, таблицы 19-34.

Зоны действия существующих источников теплоснабжения представлены на рисунках 1-16 Приложения 1.

Основными теплоснабжающими организациями в МО Алапаевское являются ОАО «Облкоммунэнерго» и ЗАО «Фанком», которому принадлежат основные объекты теплоэнергетики в р. п. Верхняя Синячиха.

Таблица 1.  Перечень и характеристики действующих котельных в МО Алапаевское, отапливающих жилой фонд

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид собственности | Эксплуатирующая организация | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельная Центральная | с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А, | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | газ | 2,1 | 1,61 | 2,89 |
| 2 | п. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная Центральная | пБубчиково, ул. Геологоразведчиков, 7 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | газ | 3,20 | 1,94 | 2,55 |
| 3 | п.Заря |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная Центральная | п. Заря | Частная | ООО "Теплоэнергетика" | газ | 5,25 | 2,67 | 4,25 |
| 4 | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ЗАО «Фанком» | Верхняя Синячиха, ул. Кедровая 1 | Ведомственная | ЗАО "ФАНКОМ" | газ | 126,00 | 18,72 | 11,30 |
| 4.2 | Котельная Монолит | Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | газ | 1,80 | 1,70 | 2,70 |
| 4.3 | Котельная СОШ | п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | уголь | 0,40 | 0,29 | 0,15 |
| 5 | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная Центральная | с. Деево, ул. Мира, 50 А | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | уголь | 2,10 | 0,63 | 0,95 |
| 6 | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная Центральная | п. Ельничная, ул. Береговая, 12 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | дрова | 1,80 | 0,48 | 2,11 |
| 7 | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная Центральная | с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | уголь | 2,40 | 1,13 | 1,68 |
| 8 | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная Центральная | с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | газ | 1,80 | 1,44 | 2,89 |
| 9 | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная Центральная | с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | газ | 2,00 | 2,18 | 2,09 |
| 10 | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная Центральная | Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 19 А | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | газ | 3,20 | 2,44 | 2,44 |
| 10.2 | Котельная Курортная | Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | уголь | 2,40 | 0,56 | 1,46 |
| 11 | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная жилого дома | Н. Синячиха, ул. Краснооктябрьская,2 | Муниципальная | ООО "Теплоэнергетика" | дрова | 0,65 | 0,05 | 0,0 |
| 12 | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная Центральная | с. Останино, ул. Молодежная, 3 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | уголь | 3,30 | 1,31 | 3,33 |
| 13 | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Котельная СОШ | п. Ясашная (СОШ), ул. Клубная, 9 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | дрова | 1,00 | 0,14 | 0,24 |

Таблица 2. Перечень котельных, отапливающих только объекты социальной сферы и не участвующих в централизованном теплоснабжении

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид собственности | Обслуживающая организация |  | Вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельная музея | с. Арамашево, ул. Советская, 38 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | уголь |  | 0,04 | 0,021 |
| 1.2 | Котельная ФАП | с. Арамашево, ул. Совхозная | Федеральная | ММУ "АЦРБ" |  | электроэнергия |  | 0,17 | 0,012 |
| 1.3 | Котельная Администрации | с. Арамашево, ул. Советская,34 | Федеральная | Сельская администрация |  | электроэнергия |  | 0,15 | 0,012 |
| 2 | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная клуба | д. Бутакова | Муниципальная | МУ "Районный досуговый центр" |  | электроэнергия |  | 0,03 | 0,01 |
| 3 | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная ДС | с. Голубковское, ул. Ленина, 11 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | электроэнергия |  | 0,17 | 0,105 |
| 3.2 | Котельная ДК | с. Голубковское, ул. Школьная, 1 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | дрова |  | 0,14 | 0,063 |
| 3.3 | Котельная СОШ | с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 15 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | дрова |  | 0,60 | 0,204 |
| 3.4 | Котельная дома-интерната | с. Голубковское | Областная | ГУП "Невьянский дом интернат" |  | дрова |  | 0,29 | 0,100 |
| 4 | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная клуба | с. Деево, ул. Кирова, 4 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | электроэнергия |  | 0,09 | 0,078 |
| 4.2 | Котельная ФАП | с. Деево | Федеральная | ММУ "АЦРБ" |  | электроэнергия |  | 0,09 | 0,040 |
| 4.3 | Котельная СОШ | с. Деево (СОШ), ул. Ленина, 34 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | уголь |  | 0,40 | 0,149 |
| 5 | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная школы | с. Костино, ул. Чапаева | Муниципальная | МОУ "Костинская СОШ" |  | газ |  | 0,69 | 0,605 |
| 6 | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная клуба | станция Самоцвет | Муниципальная | МУ "Районный досуговый центр" | уголь |  | 0,02 |  | 0,020 |
| 7 | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная СОШ | с. Невьянское, ул. Ленина, 55 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | дрова |  | 0,26 |  | 0,157 |
| 7.2 | Котельная клуба | с. Невьянское, ул. Клубная, 2 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,09 |  | 0,020 |
| 7.3 | Котельная ФАП | с. Невьянское, ул. Советская,31 | Федеральная | ММУ "АЦРБ" | электроэнергия |  | 0,17 |  | н/д |
| 8 | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Котельная ДС | с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 19 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,17 |  | 0,057 |
| 8.2 | Котельная СОШ | с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская, 47 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,17 |  | 0,072 |
| 8.3 | Котельная Администрации | с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 30а | Муниципальная | Нижнесинячихинская сельская администрация" | электроэнергия |  | 0,078 |  | н/д |
| 8.4 | Котельная клуба | с. Нижняя Синячиха | Муниципальная | МУ "Районный досуговый центр" | электроэнергия |  | 0,02 |  | 0,020 |
| 9 | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Котельная СОШ | с. Толмачево | Областная | ООО Теплоэнергетика | уголь |  | 0,10 |  | 0,050 |
| 9.2 | Котельная клуба | с. Толмачево | Областная | ООО Теплоэнергетика | электроэнергия |  | 0,02 |  | 0,028 |
| 10 | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Котельная ДС | с. Клевакино, ул. Садовая, 2 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,17 |  | 0,025 |
| 10.2 | Котельная СОШ | с. Клевакино, ул. Центральная, 30 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,17 |  | 0,090 |
| 11 | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Котельная ДС | д. Первунова, ул. Победы, 8 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,17 |  | 0,026 |
| 12 | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная ДС | д. Путилова, ул. Красных Орлов, 27-1 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,09 |  | 0,020 |
| 13 | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Котельная клуба | с. Раскатиха, ул. Ленина, 23 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,09 |  | 0,032 |
| 13.2 | Котельная ДС | с. Раскатиха, ул. Ленина, 24 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,04 |  | 0,040 |
| 14 | с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Котельная клуба | с. Ялунинское, ул. Мира, 18 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | дрова |  | 0,30 |  | 0,053 |
| 14.2 | Котельная СОШ | с. Ялунинское, ул. Мира, 49 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,17 |  | 0,090 |
| 14.3 | Котельная ФАП | с. Ялунинское | Федеральная | ММУ "АЦРБ" | электроэнергия |  | 0,01 |  | 0,006 |
| 15 | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Котельная клуба | п. Ясашная, ул. Рабочая, 2 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | дрова |  | 1,20 |  | 0,043 |
| 15.2 | Котельная ФАП | п. Ясашная, ул. Советская, 27 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,04 |  | 0,008 |
| 16 | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Котельная клуба | с. Ярославское, ул. Матвеева, 18 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,04 |  | 0,037 |
| 16.2 | Котельная ДС | с. Ярославское, ул. Петровская, 3 | Областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электроэнергия |  | 0,04 |  | 0,013 |

Таблица 3. Перечень котельных промышленных предприятий, отапливающих только собственные объекты и не участвующих в централизованном теплоснабжении

| № п/п | Наименование и принадлежность теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива: основной (резервный) | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ВСМЗ» | п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 | мазут | 16,5 |
| 2 | Котельная ЗАО «Стиль-Профи-Л» | с. Арамашево, тепличный комплекс | газ | 13,92 |
| 3 | Котельная ЗАО «ТРИУМФ» | п. Курорт Самоцвет, курорт «Самоцвет» | газ | 6,26 |

Таблица 4. Перечень котельных, выведенных в резерв с вводом новых источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес теплоисточника | Собственность источника | Эксплуатирующая организация | Вид топлива |  | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДС | с. Арамашево, ул. Пушкарева, 22 | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электричество |  | 0,19 |
| 2 | Котельная Центральная | с.Арамашево, ул. Молодежная, 1 Б | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | уголь |  | 1,35 |
| 3 | Котельная СОШ | с. Арамашево, ул. Школьная, 1 | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электричество |  | 0,30 |
|  | п. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Центральная | п. Бубчиково, Гаражная 12 | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | уголь |  | 2,10 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная СОШ | п. Верхняя Синячиха, ул.Союзов, 34 | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | уголь |  | 0,70 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная п. Заря | п. Заря | муниципальная |  | уголь |  | 5,60 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная ДС | с. Кировское, ул. Совхозная, 1 | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" | электричество |  | 0,18 |
| 8 | Котельная СОШ |  | муниципальная |  | уголь |  | 1,5 |
| 9 | Котельная ФАП | с. Кировское | Федеральная | ММУ "АЦРБ" | электричество |  | 0,03 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №1 | с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б | муниципальная |  |  | уголь | 2,44 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | с. Коптелово, ул. Ленина | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | электричество | 0,14 |
| 12 | Котельная клуба | с. Коптелово | муниципальная |  |  | уголь | 0,20 |
| 13 | Котельная | с. Коптелово | муниципальная |  |  | уголь | 0,23 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная СОШ | с. Останино, Ленина 14 | муниципальная | МОУ "Костинская СОШ" |  | электричество | 0,20 |
| 15 | Котельная Администрации | с. Останино, ул. Советская, 27 | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | электричество | 0,02 |
| 16 | Котельная ДС | с. Останино | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | электричество | 0,05 |
| 17 | Котельная ДК | с. Останино, ул. Зеленая, 35 | областная | ОАО "Облкоммунэнерго" |  | электричество | 0,09 |
|  | д. Бутакова |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная СОШ | д. Бутакова | муниципальная | МОУ "Костинская СОШ" |  | электричество | 0,03 |
|  | д. Бобровка |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная СОШ | д. Бобровка | муниципальная | МОУ "Кировская СОШ" |  | электричество | 0,10 |
|  | д. Ярославское |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная СОШ | д. Ярославское | муниципальная | МОУ "Костинская СОШ" |  | электричество | 0,02 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная ДС | с Толмачево | муниципальная | н/д |  | электричество | н/д |
|  | д. Ячменево |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная СОШ | д. Ячменево | муниципальная | МОУ "Костинская СОШ" |  | электричество | 0,04 |

1.2. Максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетях ГВС

Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетях ГВС по источникам теплоснабжения  приведены в таблице 5.

Рассчитанные по предоставленным данным максимально-часовые фактические тепловые нагрузки в сетевой воде источников, отапливающих жилой фонд и объекты социального назначения, приведенные к фактической для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетях ГВС по источникам приведены в таблице 6.

Сравнительный анализ факта работы котельных  и расчетных тепловых нагрузок показывает, что большинство котельных имеют избыточную установленную мощность, а газовая котельная в п. Костино – недостаточную, что приводит к возможной поставке некачественной тепловой энергии концевым потребителям в холодное время.

Фактические потери в тепловых сетях в большинстве систем теплоснабжения превышают нормативные и складываются из потерь через отсутствующую изоляцию на тепловых сетях, потерь с утечками и несанкционированным сливом теплоносителя потребителями для целей ГВС и улучшения теплоснабжения объекта (слив теплоносителя в канализацию из-за высокого гидравлического сопротивления объекта).

В связи с тем, что система отопления в населенных пунктах Алапаевского МО  закрытая, ГВС, в основном, отсутствует, несанкционированный слив теплоносителя потребителями для целей ГВС является одной из основных составляющих тепловых потерь.

Таблица 5. Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки существующих систем  теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Располагаемая | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери тепловой энергии |  |  |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 1,61 | 1,25 |  | 0,36 | 23% | 0,49 |
| 2 | Котельная музея | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,02 |
| 3 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,16 |
| 4 | Котельная Администрации | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,14 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 2,22 | 1,94 |  | 0,29 | 13% | 0,98 |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 5,25 | 5,25 | 2,67 | 2,27 |  | 0,40 | 15% | 2,58 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Фанком» | 126,00 | 80,00 | 18,17 | 12,65 | 4,02 | 1,50 | 8% | 61,83 |
| 9 | Котельная Монолит | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,42 |  | 0,27 | 16% | 0,10 |
| 10 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,29 | 0,26 |  | 0,02 | 8% | 0,12 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,10 | 0,10 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 12 | Котельная ДК | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |  | 0,001 | 1% | 0,08 |
| 13 | Котельная СОШ | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 0,20 |  | 0,01 | 6% | 0,40 |
| 14 | Котельная дома-интерната | 0,29 | 0,29 | 0,10 | 0,10 |  | 0,00 | 0% | 0,19 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 0,63 | 0,51 |  | 0,12 | 20% | 1,47 |
| 16 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 17 | Котельная больницы | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
| 18 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 |  | 0,00 | 0% | 0,25 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 0,44 | 0,26 |  | 0,18 | 40% | 1,36 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2,40 | 2,40 | 1,13 | 1,01 |  | 0,12 | 11% | 1,27 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 1,44 | 1,26 |  | 0,18 | 12% | 0,35 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 2,00 | 2,00 | 2,18 | 1,92 |  | 0,27 | 12% | -0,18 |
| 23 | Котельная школы | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 0,61 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 2,44 | 2,01 | 0,15 | 0,27 | 11% | 0,76 |
| 25 | Котельная Курортная | 2,40 | 2,40 | 0,56 | 0,38 |  | 0,18 | 32% | 1,84 |
| 26 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 3,30 | 3,30 | 1,31 | 1,10 |  | 0,21 | 16% | 1,99 |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |  | 0,00 | 0% | 0,10 |
| 29 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 30 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,15 |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 31 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,06 | 0,06 |  | 0,00 | 0% | 0,12 |
| 32 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,07 |  | 0,00 | 0% | 0,10 |
| 33 | Котельная жилого дома | 0,65 | 0,65 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,60 |
| 34 | Котельная Администрации | 0,07 | 0,07 | н/д | н/д |  |  |  |  |
| 35 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
| 37 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,15 |
| 39 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
| 43 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Ялунино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 0,30 | 0,30 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,25 |
| 45 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
| 46 | Котельная ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 1,00 | 1,00 | 0,14 | 0,12 |  | 0,02 | 16% | 0,86 |
| 48 | Котельная клуба | 1,20 | 1,20 | 0,04 | 0,04 |  | 0,01 | 12% | 1,16 |
| 49 | Котельная п. Ясашная | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 51 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |

Таблица 6. Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки систем теплоснабжения и потребителей в сетевой воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Распола-гаемая | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери тепловой энергии |  |  |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 1,42 | 1,17 |  | 0,24 | 17% | 0,68 |
| 2 | Котельная музея | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,02 |
| 3 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,16 |
| 4 | Котельная Администрации | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 1,97 | 1,75 |  | 0,21 | 11% | 1,23 |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 5,25 | 5,25 | 2,67 | 2,22 |  | 0,46 | 17% | 2,58 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Фанком» | 126,00 | 80,00 | 19,87 | 14,22 | 4,02 | 1,63 | 8% | 60,13 |
| 9 | Котельная Монолит | 1,80 | 1,80 | 1,47 | 1,22 |  | 0,25 | 17% | 0,33 |
| 10 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,25 |  | 0,05 | 17% | 0,11 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
| 12 | Котельная ДК | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,06 |  | 0,05 | 45% | 0,03 |
| 13 | Котельная СОШ | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 0,15 |  | 0,10 | 39% | 0,35 |
| 14 | Котельная дома-интерната | 0,29 | 0,29 | 0,07 | 0,07 |  | 0,00 | 0% | 0,22 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 1,28 | 0,51 |  | 0,77 | 60% | 0,82 |
| 16 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 17 | Котельная больницы | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,06 |
| 18 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,13 |  | 0,07 | 37% | 0,20 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 0,49 | 0,28 |  | 0,21 | 43% | 1,31 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2,40 | 2,40 | 1,10 | 0,83 |  | 0,27 | 25% | 1,30 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 1,32 | 1,21 |  | 0,11 | 8% | 0,48 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,38 |  | 0,62 | 31% | 0,00 |
| 23 | Котельная школы | 0,69 | 0,69 | 0,49 | н/д |  | 0,00 | 0% | 0,19 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 2,52 | 1,72 | 0,15 | 0,65 | 26% | 0,67 |
| 25 | Котельная Курортная | 2,40 | 2,40 | 1,24 | 0,38 |  | 0,86 | 69% | 1,16 |
| 26 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | н/д | н/д |  |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 3,30 | 3,30 | 1,71 | 0,94 |  | 0,77 | 45% | 1,59 |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,13 |  | 0,06 | 30% | 0,07 |
| 29 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 30 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,02 | н/д |  | н/д | н/д |  |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,13 |
| 32 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,12 |
| 33 | Котельная жилого дома | 0,65 | 0,65 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,59 |
| 34 | Котельная Администрации | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 35 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 37 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | н/д | 0% |  | н/д | н/д | 0,00 |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,15 |
| 39 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 | 0% | 0,09 |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,06 |
| 43 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Ялунино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,11 |  | 0,00 | 0% | 0,19 |
| 45 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,07 |  | 0,00 | 0% | 0,11 |
| 46 | Котельная ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 1,00 | 1,00 | 0,23 | 0,12 |  | 0,11 | 47% | 0,77 |
| 48 | Котельная клуба | 1,20 | 1,20 | 0,23 | 0,03 |  | 0,20 | 86% | 0,97 |
| 49 | Котельная п. Ясашная | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 51 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |

1.3. Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период до 2029 годав зонах  действия источников тепла

В период до 2029 года в Алапаевском МО запланировано подключение к централизованному теплоснабжению следующих объектов:

1. В р.п. Верхняя Синячиха  - 3 многоквартирных жилых здания, школа, спортивный комплекс «Ледовый дворец», ФОК с плавательным бассейном, гостиница

2. В с. Кировское – магазин

3. В с. Останино – жилой дом

4. В с. Костино – магазин с подсобным помещением

5. В п. Курорт Самоцвет – 2 многоквартирных жилых дома

Общий планируемый прирост тепловой нагрузки потребителей составит 5,2 Гкал/ч, с разбивкой по зонам действия источников тепла приведен в таблице 7.

В связи с тем, что мощность большинства котельных избыточна, для присоединения новой нагрузки не требуется реконструкция источников тепловой энергии, за исключением котельной в с. Костино и котельной Центральная в п. Курорт Самоцвет.

По предоставленным исходным данным количественного развития промышленных предприятий и роста тепловых нагрузок потребителей, подключенных к локальным ведомственным котельным в рассматриваемой перспективе не планируется.

Рассчитанные по предоставленным данным максимально-часовые фактические тепловые нагрузки в сетевой воде источников, отапливающих жилой фонд и объекты социального назначения, приведенные к фактической для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетях ГВС по источникам приведены в с учетом планируемых к присоединению объектов представлены в таблице 8.

Таблица 7.Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде централизованной системы теплоснабжения Алапаевского МО  в период до 2029  года в зонах  действия источников тепла

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения в существующей схеме | Наименование объекта | Адрес объекта | Увеличение тепловой нагрузки, Гкал/ч в период до 2029 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего | Планируемые сроки подключения |
|  | р.п.Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Монолит | гостиница | р.п.Верхняя Синячиха ул.Советская,22 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 2015 |
| 2 | Котельная ФК-1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 17а | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 2015 |
| 3 | Котельная ФК-1 | Жилой 30-ти квартирный дом 3 этажа | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 32 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 2015 |
| 4 | Котельная ФК-1 | Жилой 30-ти квартирный дом 3 этажа | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 34 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 2015 |
| 5 | Котельная ФК-1 | Жилой 36-ти квартирный дом 3 этажа | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Горького 52 | 0,10 | 0,18 | 0,28 | 2015 |
| 6 | Котельная ФК-1 | Школа на 550 мест | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Горняков 82 | 0,66 | 0,61 | 1,27 | 2015 |
| 7 | Котельная ФК-1 | Дом культуры на 500 мест | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Горького | 0,32 | 0,01 | 0,33 | 2016 |
| 8 | Котельная ФК-1 | Спортивный комплекс «Ледовый дворец» | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 17а | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 2017 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная | магазин | с.Кировское,ул.Школьная,6а | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 2015 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная | Жилой дом | с.Останино,ул.Советска,16-2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2015 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная | магазин | с.Костино,ул.Садовая,5 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 2015 |
|  | с. Курорт Самоцвет |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Центральная | Жилой дом | п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 7 | 0,21 | 0,14 | 0,34 | 2015 |
| 13 | Котельная Центральная | Жилой дом | п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 7 | 0,21 | 0,14 | 0,34 | 2017 |
|  |  | ИТОГО |  | 3,92 | 1,31 | 5,22 |  |

Таблица 8. Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки существующих систем теплоснабжения с учетом перспективы

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Распола-гаемая | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери тепловой энергии |  |  |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 1,42 | 1,17 |  | 0,24 | 17% | 0,68 |
| 2 | Котельная музея | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,02 |
| 3 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,16 |
| 4 | Котельная Администрации | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 1,97 | 1,75 |  | 0,21 | 11% | 1,23 |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 5,25 | 5,25 | 2,67 | 2,22 |  | 0,46 | 17% | 2,58 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Фанком» | 126,00 | 80,00 | 25,14 | 17,86 | 5,17 | 2,10 | 8% | 54,86 |
| 9 | Котельная Монолит | 1,80 | 1,80 | 1,47 | 1,22 |  | 0,25 | 17% | 0,33 |
| 10 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,25 |  | 0,05 | 17% | 0,11 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
| 12 | Котельная ДК | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,06 |  | 0,05 | 45% | 0,03 |
| 13 | Котельная СОШ | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 0,15 |  | 0,10 | 39% | 0,35 |
| 14 | Котельная дома-интерната | 0,29 | 0,29 | 0,07 | 0,07 |  | 0,00 | 0% | 0,22 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 1,28 | 0,51 |  | 0,77 | 60% | 0,82 |
| 16 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 17 | Котельная больницы | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,06 |
| 18 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,13 |  | 0,07 | 37% | 0,20 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 0,49 | 0,28 |  | 0,21 | 43% | 1,31 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2,40 | 2,40 | 1,13 | 0,86 |  | 0,28 | 25% | 1,27 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 1,32 | 1,21 |  | 0,11 | 8% | 0,48 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 2,00 | 2,00 | 2,05 | 1,43 |  | 0,64 | 31% | -0,05 |
| 23 | Котельная школы | 0,69 | 0,69 | 0,49 | н/д |  | 0,00 | 0% | 0,19 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 3,42 | 2,14 | 0,43 | 0,85 | 25% | -0,22 |
| 25 | Котельная Курортная | 2,40 | 2,40 | 1,24 | 0,38 |  | 0,86 | 69% | 1,16 |
| 26 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | н/д | н/д |  |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 3,30 | 3,30 | 1,72 | 0,95 |  | 0,77 | 45% | 1,58 |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,13 |  | 0,06 | 30% | 0,07 |
| 29 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 30 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,02 | н/д |  | н/д | н/д |  |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,13 |
| 32 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,12 |
| 33 | Котельная жилого дома | 0,65 | 0,65 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,59 |
| 34 | Котельная Администрации | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 35 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 37 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | н/д | 0% |  | н/д | н/д | 0,00 |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,15 |
| 39 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 | 0% | 0,09 |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,06 |
| 43 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Ялунино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,11 |  | 0,00 | 0% | 0,19 |
| 45 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,07 |  | 0,00 | 0% | 0,11 |
| 46 | Котельная ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 1,00 | 1,00 | 0,23 | 0,12 |  | 0,11 | 47% | 0,77 |
| 48 | Котельная клуба | 1,20 | 1,20 | 0,23 | 0,03 |  | 0,20 | 86% | 0,97 |
| 49 | Котельная п. Ясашная | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 51 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

В связи с отсутствием на котельных узлов учета тепловой энергии или снимаемых с них показаний, фактические данные о затратах тепловой мощности источников на собственные нужды и значения тепловой мощности-нетто отсутствуют.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены только по горячей воде, в связи с отсутствием подачи пара.

Перспективный  баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зонах  действия существующих источников тепла в период до  2029 г. без учета увеличения тепловых нагрузок за счет ввода новых объектов и уменьшения за счет перевода на индивидуальное отопление  представлен в таблице 9.

Перспективный  баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зонах  действия существующих источников тепла в период до 2029 г. с учетом увеличения тепловых нагрузок за счет ввода новых объектов представлен в таблице 10.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зонах действия источников тепла с учетом увеличения тепловых нагрузок за счет ввода новых объектов и уменьшения за счет уменьшения потерь в тепловых сетях после окончания реконструкции  представлен в таблице 11.

Резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности у  котельных, принадлежащих теплоснабжающим организациям, отсутствует.

Тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемая по долгосрочным договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности и долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствует.

Таблица  9.  Перспективные  балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зонах  действия существующих источников тепла без учета ввода новых объектов

| № п/п | Наименование котельной | Располагаемая тепловая мощность источника Гкал/ч | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка источников в сетевой воде, Гкал/ч, с учетом потерь в тепловых сетях с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 019 | 2 024 | 2 029 |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,10 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2 | Котельная музея | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Котельная Администрации | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 3,20 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 5,25 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Фанком» | 80,00 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 |
| 9 | Котельная Монолит | 1,80 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 10 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Котельная ДК | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 13 | Котельная СОШ | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 14 | Котельная дома-интерната | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 2,10 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 16 | Котельная клуба | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 17 | Котельная ФАП | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1,80 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2,40 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 23 | Котельная школы | 0,69 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 3,20 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 25 | Котельная Курортная | 2,40 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 26 | Котельная клуба | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 3,30 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 29 | Котельная клуба | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ДС | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 32 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | Котельная жилого дома | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 34 | Котельная Администрации | 0,07 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | Котельная клуба | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 37 | Котельная клуба | 0,02 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 39 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 43 | Котельная ДС | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 0,30 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 45 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 46 | Котельная ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 1,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 48 | Котельная клуба | 1,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 49 | Котельная ФАП | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 51 | Котельная ДС | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 10. Перспективные  балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зонах  действия существующих источников тепла с учетом ввода новых объектов

| № п/п | Наименование котельной | Располагаемая тепловая мощность источника Гкал/ч | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка источников в сетевой воде, Гкал/ч, с учетом потерь в тепловых сетях с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 019 | 2 024 | 2 029 |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,10 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 2 | Котельная музея | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Котельная Администрации | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 3,20 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 5,25 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Фанком» | 80,00 | 23,15 | 23,48 | 25,14 | 25,14 | 25,14 | 25,14 |
| 9 | Котельная Монолит | 1,80 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 10 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 12 | Котельная ДК | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 13 | Котельная СОШ | 0,60 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 14 | Котельная дома-интерната | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 2,10 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 16 | Котельная клуба | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 17 | Котельная ФАП | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1,80 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2,40 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 23 | Котельная школы | 0,69 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 3,20 | 2,86 | 2,86 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 25 | Котельная Курортная | 2,40 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 26 | Котельная клуба | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 3,30 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 0,26 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 29 | Котельная клуба | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ДС | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 32 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 33 | Котельная жилого дома | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 34 | Котельная Администрации | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Котельная клуба | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 37 | Котельная клуба | 0,02 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 39 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 43 | Котельная ДС | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 0,30 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 45 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 46 | Котельная ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 1,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 48 | Котельная клуба | 1,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 49 | Котельная ФАП | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 51 | Котельная ДС | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица 11. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок источников в сетевой воде в зонах действия источников тепла  после окончании реконструкции

| № п/п | Наименование котельной | Располагаемая тепловая мощность источника Гкал/ч | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка источников в сетевой воде, Гкал/ч, с учетом потерь в тепловых сетях с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 019 | 2 024 | 2 029 |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,10 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 2 | Котельная музея | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Котельная Администрации | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 3,20 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 5,25 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Фанком» | 80,00 | 21,45 | 21,78 | 23,04 |  |  |  |
| 9 | Котельная БМК 29 МВт | 25,00 |  |  |  | 20,33 | 20,33 | 20,33 |
| 10 | Котельная БМК 1 МВт | 0,80 |  |  |  | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 11 | Котельная БМК 0,5 МВт | 0,40 |  |  |  | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 12 | Котельная Монолит | 1,80 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 13 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ДС | 0,17 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 15 | Котельная ДК | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 16 | Котельная СОШ | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 17 | Котельная дома-интерната | 0,29 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная Центральная | 2,10 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 19 | Котельная клуба | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 20 | Котельная ФАП | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 21 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 1,80 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная Центральная | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная Центральная | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 26 | Котельная школы | 0,69 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 3,20 | 2,78 | 2,78 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 28 | Котельная Курортная | 2,40 | 0,56 | 0,56 |  |  |  |  |
| 29 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная Центральная | 3,30 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная СОШ | 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 32 | Котельная клуба | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 33 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная ДС | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 35 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 36 | Котельная жилого дома | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 37 | Котельная Администрации | 0,07 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 38 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная СОШ | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 40 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 42 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная ДС | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная ДС | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная клуба | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 46 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная клуба | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 48 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 49 | Котельная ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная СОШ | 1,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 51 | Котельная клуба | 1,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 52 | Котельная ФАП | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная клуба | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 54 | Котельная ДС | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителей

В системах теплоснабжения населенных пунктов Алапаевского МО действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей при авариях, в системах теплопотребления из-за несанкционированного слива теплоносителя. Потери теплоносителя компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.

В связи с отсутствием на большинстве котельных узлов учета тепловой энергии на выходе из котельной фактические данные по расходу теплоносителя для подпитки тепловых сетей отсутствуют.

Расчет объема теплоносителя для подпитки тепловой сети в существующих  системах теплоснабжения выполнен в программе Zulu 7.0, результаты расчета приведены в таблице 12.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режимах после завершения реконструкции приведены в таблице 13.

Таблица 12. Расчетные  объемы теплоносителя для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режиме для существующих систем теплоснабжения населенных пунктов

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС,м | Объем тепловых сетей, м3 | Величина утечки всего, т/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2 893,0 | 37,8 | 0,16 | 0,76 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Центральная | 2 547,0 | 51,5 | 0,20 | 1,03 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Центральная | 4 249,6 | 24,4 | 0,19 | 0,49 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ЗАО «Фанком» | 11 156 | 415,13 | 2,15 | 8,30 |
| 5 | Котельная Монолит | 2 700,9 | 30,3 | 0,16 | 0,61 |
| 6 | Котельная СОШ | 150,0 | 2,0 | 0,02 | 0,04 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |
| 7 | Котельная СОШ | 95,0 | 0,4 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Центральная | 954,0 | 13,7 | 0,06 | 0,27 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная | 2 113,0 | 20,0 | 0,06 | 0,40 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная | 1 681,0 | 21,4 | 0,12 | 0,43 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная | 2 893,1 | 22,2 | 0,12 | 0,44 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Центральная | 2 089,2 | 27,3 | 0,18 | 0,55 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Центральная | 2 442,0 | 87,0 | 0,40 | 1,74 |
| 14 | Котельная Курортная | 1 456,8 | 17,4 | 0,06 | 0,35 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 3 325,1 | 29,0 | 0,13 | 0,58 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |
| 16 | Котельная СОШ | 242,0 | 3,7 | 0,02 | 0,07 |

Таблица 13. Расчетные  объемы  теплоносителя на расчетный период для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режиме после завершения реконструкции

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС,м | Объем тепловых сетей, м3 | Величина утечки всего, т/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2 893,0 | 39,5 | 0,16 | 0,79 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Центральная | 2 547,0 | 51,9 | 0,24 | 1,04 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Центральная | 4 249,6 | 40,5 | 0,23 | 0,81 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |
| 4 | Котельная БМК 29 МВт |  |  | 2,15 | 8,30 |
| 5 | Котельная Монолит | 2 720,9 | 40,1 | 0,18 | 0,80 |
| 6 | Котельная СОШ | 150,0 | 2,0 | 0,02 | 0,04 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 954,0 | 15,5 | 0,07 | 0,31 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Центральная | 2 113,0 | 20,2 | 0,06 | 0,40 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная | 1 726,0 | 23,3 | 0,12 | 0,47 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная | 2 893,1 | 23,2 | 0,13 | 0,46 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная | 2 604,2 | 43,8 | 0,25 | 0,88 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Центральная | 4 403,8 | 82,7 | 0,40 | 1,65 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Центральная | 3 345,1 | 29,9 | 0,13 | 0,60 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |
| 14 | Котельная СОШ | 242,0 | 3,7 | 0,02 | 0,07 |
|  | с. Голубково |  |  |  |  |
| 15 | Котельная СОШ | 95,0 | 0,5 | 0,01 | 0,01 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения МО Алапаевское

4.1. Предложения по реконструкции и новому строительству теплоисточников

Основными проблемами газовых и твердотопливных источников тепловой энергии МО Алапаевское являются:

1. Изношенность и избыточная установленная мощность основного оборудования котельных.

2. Низкий КПД, и как следствие низкая эффективность использования топлива в котлах.

Стоимостная оценка мероприятий произведена на основании СНиП IV-14-82. Сборники укрупненных сметных норм. Сети и сооружения теплоснабжения. Цены ориентировочные, подлежат уточнению на стадии рабочего процесса проектирования.

1. Котельная Центральная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А,Б

- Газовая котельная:

В связи с полным износом котла SuperRAC IVAR – 1045 предлагается заменить его на аналогичный.

Ориентировочная стоимость мероприятия 0,7 млн. рублей

- Угольная котельная:

В связи с полным износом теплотехнического оборудования угольной котельной предлагается вывести котлы из эксплуатации.

2. Котельная музея с. Арамашево, ул. Советская, 38

В здании музея в 2012 году полностью смонтирована и подготовлено к пуску газовая котельная с бытовым газовым котлом.

Предлагается ввести эту котельную в эксплуатацию, для чего необходимо провести мероприятия по подключению котельной к системе отопления здания и пуско-наладочные работы. После окончания работ угольную котельную вывести из эксплуатации.

Ориентировочная стоимость мероприятия 0,1 млн. рублей

3. Котельная ЗАО «Фанком», п. Верхняя Синячиха

Учитывая концентрацию потребителей с наибольшими тепловыми нагрузками в южной части зоны теплоснабжения ЗАО «Фанком», наиболее удаленной от источников тепла; необходимость передачи относительно небольшого объема тепловой энергии на значительные расстояния; крайне низкую плотность тепловых нагрузок потребителей в зоне действия котельной и территориальную разобщенность потребителей развитие теплоснабжения потребителей в зоне действия СЦТ ЗАО «Фанком» в расчетный период до 2028 года предполагается за счет строительства в ней трех новых блочных газовых котельных:

- в районе ТП-1 тепловой мощностью 25 Гкал/ч для теплоснабжения районов многоэтажной застройки (ул. Октябрьская) и  смешанной застройки (ул. Горького, Бажова);

- в районе профилактория «Кедр» тепловой мощностью 0,8 Гкал/ч;

- в районе железнодорожной станции «Угольная» тепловой мощностью 0,4 Гкал/ч.

Ориентировочная стоимость мероприятия 70 млн. рублей

4. Котельная Центральная с. Деево, ул. Мира, 50 А

В связи с избыточной мощностью насосов котельной необходима реконструкция насосной группы и системы подпитки теплотрасс с установкой энергосберегающего насосного оборудования.

Ориентировочная стоимость мероприятия 0,5 млн. рублей.

5. Котельная СОШ с. Деево, ул. Ленина, 34

В связи с полным износом теплотехнического оборудования необходим капитальный ремонт котлов.

Ориентировочная стоимость мероприятия 0,7 млн. рублей

6. Котельная Центральная п. Ельничная, ул. Береговая, 12

В связи с избыточной мощностью насосов котельной необходима реконструкция насосной группы и системы подпитки теплотрасс с установкой энергосберегающего насосного оборудования.

Ориентировочная стоимость мероприятия 0,7 млн. рублей.

В связи с полным износом теплотехнического оборудования необходим капитальный ремонт котлов.

Ориентировочная стоимость мероприятия 0,4 млн. рублей.

7. Котельная Центральная с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б

В связи с полным износом насосов котельной необходима реконструкция насосной группы и системы подпитки теплотрасс с установкой энергосберегающего насосного оборудования

Ориентировочная стоимость мероприятия  0,1 млн. рублей.

8. Котельная Центральная с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б

В связи с увеличением присоединенной нагрузки, отсутствием резерва установленной мощности и износом теплотехнического оборудования необходима реконструкция котельной с увеличением установленной мощности.

Ориентировочная стоимость мероприятия  5  млн. рублей.

9. Котельная Центральная п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А

Для возможности вывода из эксплуатации угольной котельной и оптимизации системы теплоснабжения от газовой котельной Центральная,  а также для присоединения объектов перспективного строительства (два новых многоквартирных жилых дома) предлагается реконструкция  газовой котельной с увеличением  установленной мощности до 6 МВт.

Ориентировочная стоимость мероприятия 5 млн. рублей.

10. Котельная клуба п. Ясашная, ул. Клубная, 13

В связи с полным износом теплотехнического оборудования необходим капитальный ремонт котлов.

Ориентировочная стоимость мероприятия 0,5 млн. рублей.

4.2. Предложения по выводу  из эксплуатации источников теплоснабжения.

В связи с износом оборудования и низкой эффективностью  работы  после завершения реконструкции системы теплоснабжения рекомендуется вывести из эксплуатации:

1.Угольную котельную по адресу п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31, с подключением ее потребителей к сетям котельной Центральная, ул. Центральная, 19 А.

2. Угольную котельную музея с. Арамашево, ул. Советская, 38 после  подключением системы отопления здания музея к встроенной газовой котельной.

В связи с переключением всех потребителей на другие котельные предлагается вывести из эксплуатации следующие законсервированные котельные:

1. Котельная СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34

2.Котельная СОШ с. Кировское, ул. Школьная, 9

3. Котельная ДС с. Кировское, ул. Совхозная, 1

4. Котельная ДС с. Коптелово, ул. Ленина 44

5. Котельная угольная  п. Заря.

6.Котельная Администрации с. Останино, ул. Советская, 27

7. Котельная ДК с. Останино, ул. Зеленая, 35

Сводная оценочная стоимость работ по населенным пунктам МО Алапаевское представлена в таблице 26.

Температурный график отпуска тепловой энергии источников тепловой энергии после  реконструкции  – 95/70°С.

Конечная установленная мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, а также с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей должна быть определена проектом.

Раздел 5.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

1.Тепловые сети котельной Центральнаяс. Арамашево:

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,5 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 14.

Ориентировочная стоимость реконструкции  - 5 млн. рублей

2.Тепловые сети котельной Центральная с. Бубчиково:

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей необходимо заменить тепловые сети протяженностью 1,13 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 15

Ориентировочная стоимость реконструкции – 12 млн. рублей.

3.Тепловые сети котельной Монолит с. Верхняя Синячиха:

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной Монолит необходимо заменить тепловые сети протяженностью 1 км

Для подключения к централизованной системе теплоснабжения  нового потребителя – здания гостиницы – необходимо проложить 20 метров новой тепловой сети.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице  16.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 12 млн. рублей.

4.Тепловые сети котельной Центральная с. Деево:

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Деево необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,3 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 17.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 3 млн. рублей.

5.Тепловые сети котельной Центральная п. Ельничная:

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной п. Ельничная необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,3 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице18.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 3 млн. рублей.

6.Тепловые сети котельной Центральная с. Кировское:

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Кировское необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,55 км.

Для подключения нового потребителя необходимо проложить 0,045 км тепловых сетей.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 19.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 6 млн. рублей.

7.Тепловые сети котельной Центральная с. Коптелово:

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Коптелово необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,4 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 20.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 4 млн. рублей.

8.Тепловые сети котельной Центральная с. Костино:

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Костино необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,67 км.

Для подключения нового потребителя необходимо проложить 0,55 км тепловых сетей.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 21.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 12 млн. рублей.

9.Тепловые сети п. Курорт Самоцвет:

Для того, чтобы вывести из эксплуатации угольную котельную, необходимо соединить сети теплоснабжения от газовой и угольной котельной, протяженность участка – 0,35 км.

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной п. Курорт Самоцвет необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,114 км.

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы сетей ГВС от котельной п. Курорт Самоцвет необходимо провести реконструкцию сети ГВС протяженностью 0,82 км.

Для подключения нового потребителя необходимо проложить 0,04 км тепловых сетей и сетей ГВС.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 22.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 14 млн. рублей.

10.Тепловые сети с. Останино:

Для подключения нового потребителя  и обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Останино необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,19 км.

Для подключения нового потребителя необходимо проложить 0,02 км тепловых сетей.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 23.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 2,2 млн. рублей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, с целью обеспечения нормативного уровня надежности и безопасности теплоснабжения, выполнены на основании фактических данных о наличии аварийных участков.

Гидравлический расчет тепловых сетей от каждой котельной после окончания реконструкции представлен в таблицах 1-13 Приложения 2.

Зоны действия источников теплоснабжения после проведения предложенной реконструкции представлены на рисунках 1-13 Приложения 2.

Сводная оценочная стоимость работ по населенным пунктам МО Алапаевское представлена в таблице 26.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, а также в целях повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.

Таблица 14. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Арамашево

| №п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | ТК-4 | 55 | 0,15 | 0,2 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-15А | ул. Пукшкарева,20 | 40 | 0,05 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-14 | ТК-15А | 295 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-13 | ТК-14 | 110 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Всего |  | 500 |  |  |  |  |

Таблица 15. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Бубчиково

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК-1 | Жилой дом | 32 | 0,032 | 0,05 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-6 | Узел8 | 15 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-6 | Узел7 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-7 | ул. Комсомольская,10 | 5 | 0,05 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-7 | ул. Комсомольская,9 | 47 | 0,05 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК5 | Узел16 | 114 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел10 | ул. Комсомольская,8 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел10 | здание магазина | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел11 | Узел12 | 65 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел11 | ул. Комсомольская,4 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел12 | Узел13 | 113 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел12 | ул. Комсомольская,5 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел12 | ул. Комсомольская,3 | 15 | 0,07 | 0,07 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел13 | ООО"МЫСЫ" | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел13 | ТК-7 | 86 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел16 | Узел17 | 117 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел16 | ул.Ленина12 корп. а | 32 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел17 | Узел18 | 137 | 0,07 | 0,07 | Надземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел17 | ул. Советская,10 | 61 | 0,07 | 0,07 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел18 | ул. Советская,8 | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел18 | ул. Советская,16 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел3 | ТК-1 | 25 | 0,05 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел6 | Узел11 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел6 | ТК-6 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел7 | ул. Комсомольская,1 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел8 | Узел9 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел8 | ул. Комсомольская,6 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел9 | ул. Комсомольская,7 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел9 | Узел10 | 46 | 0,07 | 0,07 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Всего |  | 1129 |  |  |  |  |

Таблица 16. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Монолит с. Верхняя Синячиха

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК 3 | Узел11 | 100 | 0,1 | 0,125 | Надземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | котельная | Узел 1 | 13 | 0,15 | 0,2 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК 1 | Клуб Урожай | 140 | 0,5 | 0,065 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 1 | ТК 1 | 40 | 0,15 | 0,2 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 1 | аптека | 18 | 0,025 | 0,032 | Надземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК 1 | ЦТП | 800 | 0,1 | 0,125 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ЦТП | ТК 3 | 57 | 0,1 | 0,125 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел2 | гостиница | 20 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Новая тепловая сеть для подключения потребителя |
|  | Всего |  | 1188 |  |  |  |  |

Таблица 17. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Деево

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | ТК-1 | 30 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел3 | ул. Садовая,14 а | 10 | 0,05 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел2 | Узел3 | 30 | 0,05 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел1 | Узел2 | 8 | 0,05 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-3 | Узел1 | 123 | 0,05 | 0,1 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-20 | ул. Мира,32 | 6 | 0,05 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-2 | ТК-3 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-1 | ТК-2 | 44 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Всего |  | 283 |  |  |  |  |

Таблица 18. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Ельничное

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | Узел кот. | 44,19 | 0,1 | 0,125 | Надземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | тк11 | тк 18 | 49 | 0,065 | 0,08 | Надземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | тк 18 | тк 19 | 25 | 0,05 | 0,08 | Надземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | тк 19 | ТК 20 | 174,21 | 0,05 | 0,065 | Надземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Всего |  | 292,4 |  |  |  |  |

Таблица 19. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Кировское

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Узел кот | Узел 1 | 60 | 0,07 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 4-1 | ул.Совхозная 1 | 160 | 0,04 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 4 | Узел 4-1 | 100 | 0,07 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 3 | Узел 4 | 85 | 0,07 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 2 | Узел 3 | 50 | 0,07 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 13 | ул. Школьная,6 а | 45 | 0,032 | 0,032 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Узел 1 | Узел 2 | 100 | 0,07 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Всего |  | 283 |  |  |  |  |

Таблица 20. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Коптелово

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК-2 | Узел28 | 14,05 | 0,032 | 0,05 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел28 | ул. Ленина,19 | 10,22 | 0,032 | 0,05 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-3 | Узел19 | 13,1 | 0,05 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-3 | Узел20 | 132,45 | 0,065 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел21 | Узел22 | 66,87 | 0,05 | 0,065 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК-7 | ул. Красных Орлов,67 | 40,93 | 0,032 | 0,04 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел10 | ул.Ленина 43 | 24,23 | 0,032 | 0,05 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел12 | ул. Ленина,35 | 17,28 | 0,032 | 0,05 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел17 | ул.Ленина 44 | 21,88 | 0,05 | 0,065 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел22 | ул. Кирова,40 | 25,62 | 0,032 | 0,05 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Всего |  | 367 |  |  |  |  |

Таблица 21. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Костино

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костино | Узел1 | 20 | 0,15 | 0,2 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК 3 | Узел14 | 50 | 0,08 | 0,1 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК 5 | Узел19 | 37 | 0,08 | 0,125 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | ТК 6 | Молокозавод колхоз | 55 | 0,05 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел1 | Узел2 | 500 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Узел1 | Узел2 | 40 | 0,08 | 0,1 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел1 | Узел3 | 60 | 0,15 | 0,2 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел14 | Узел15 | 58 | 0,08 | 0,1 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел15 | здание Музея | 5 | 0,05 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел15 | жилой дом | 106 | 0,05 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел18 | жилой дом | 45 | 0,025 | 0,04 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел19 | ТК 6 | 40 | 0,08 | 0,125 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел3 | Узел5 | 56 | 0,15 | 0,2 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел5 | Узел8 | 59 | 0,15 | 0,2 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел6 | жилой дом | 15 | 0,032 | 0,04 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел8 | Узел9 | 20 | 0,15 | 0,2 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел9 | магазин | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Всего |  | 1181 |  |  |  |  |

Таблица 22. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная п. Курорт Самоцвет

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная 2 Самоцвет | ТК-1гвс | 133 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-1гвс | ТК-2гвс | 81 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-2гвс | ТК-3гвс | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-3гвс | жилой дом | 27 | 0,04 | 0,04 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-3гвс | жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-3гвс | ТК-5гвс | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-5гвс | Узел24гвс | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-5гвс | ТК-7гвс | 58 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-7 | Узел 19 | 350 | 0,125 | 0,125 | Подземная | Новая прокладка для присоединения системы теплоснабжения от угольной котельной |
|  | ТК-7гвс | Узел26гвс | 54 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-8-1гвс | жилой дом | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-8-1гвс | Узел нов.домагвс | 40 | 0,065 | 0,065 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | ТК-8гвс | жилой дом, магазин | 5 | 0,04 | 0,04 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-8гвс | ТК-8-1гвс | 150 | 0,065 | 0,065 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | ТК-9 | Узел нов.дома | 40 | 0,125 | 0,125 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Узел 10 | Узел 11 | 21,7 | 0,032 | 0,04 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 2 | Узел 3 | 30 | 0,05 | 0,07 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел 9 | Узел 10 | 22,1 | 0,04 | 0,05 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел нов.дома | жилой дом | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Узел нов.дома | жилой дом | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Узел нов.домагвс | жилой дом | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Узел нов.домагвс | жилой дом | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Узел24гвс | жилой дом | 13 | 0,05 | 0,05 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел24гвс | жилой дом | 93 | 0,04 | 0,04 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел26гвс | ТК-8гвс | 19 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Узел26гвс | жилой дом | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная | Замена аварийного участка |
|  | Всего |  | 1364 |  |  |  |  |

Таблица 23. Параметры реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения от котельной Центральная с. Останино

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Диаметpтpубопpовода до реконструкции, м | Диаметpтpубопpовода после реконструкции, м | Вид прокладки тепловой сети | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК-1 | Ростелеком.Путиловский | 65,68 | 0,05 | 0,08 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел29 | ул.Советская,16-2 | 20 | 0,04 | 0,04 | Подземная | Новая прокладка для подключения нового потребителя |
|  | Узел4 | Узел5 | 55,07 | 0,04 | 0,05 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Узел8 | ул. Новая,1 | 73,73 | 0,04 | 0,065 | Подземная | Увеличение диаметра трубопровода |
|  | Всего |  | 214,5 |  |  |  |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

В расчетах учитываются только источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд и объекты СКБ. Промышленные котельные, не имеющие сторонних потребителей, в схеме  не учитываются.

Фактический топливно-энергетический баланс, рассчитанный на основании предоставленных данных  по существующим источникам теплоснабжения, представлен в таблице 24.

В связи с тем, что узлы учета тепловой энергии на большинстве источников отсутствуют, выработка тепловой энергии принята по предоставленным данным или рассчитана по фактическому расходу топлива с учетом нормативной калорийности топлива и удельного  расхода  условного топлива для производства тепловой энергии.

Калорийность топлива и удельный расход условного топлива для производства тепловой энергии по источникам приняты на основании предоставленных данных, режимных карт, утвержденных РЭК Свердловской области показателей, а при их отсутствии  - в соответствии с действующими нормативными документами.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источников принят в соответствии с предоставленными данными, а при их отсутствии – принят в пределах установленным РЭК Свердловской области и действующими нормативными документами.

Перспективный топливно-энергетический баланс, рассчитанный для систем теплоснабжения населенных пунктов после завершения реконструкции  с разбивкой по источникам теплоснабжения представлен в таблице 25.

Таблица 24. Фактический топливно-энергетический баланспо источникам, отапливающим жилой фонд и объекты СКБ по с разбивкой по населенным пунктам и источникам Алапаевского МО

| № п/п | Наименование теплоисточника | Годовая выработка тепла, Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла всего, Гкал, | Годовой полезный отпуск ГВС, Гкал, | Годовой расход электроэнергии на СН, тыс. квт·ч | Годовой расход условного топлива, тысяч тонн | Удельный расход условного топлива, кг/Гкал, кВт/Гкал | Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии,тыс. кВт/Гкал | Эффективность использования топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 3778,1 | 94,4 | 3048,4 |  | 170,3 | 589,0 | 155,9 |  | 81% |
| 2 | Котельная музея | 61,7 | 1,3 | 60,4 |  | 0,9 | 13,2 | 213,4 |  | 98% |
| 3 | Котельная ФАП | 30,7 | 0,0 | 30,7 |  | 101,9 |  |  | 3,3 | 35% |
| 4 | Котельная Администрации | 29,6 | 0,0 | 29,6 |  | 90,0 |  |  | 3,0 | 38% |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 5993,2 | 59,9 | 5286,7 |  | 221,6 | 911,0 | 152,0 |  | 88% |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 27,1 | 0,0 | 27,1 |  | 40,2 |  |  | 1,5 | 78% |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 8123,3 | 113,7 | 6640,0 |  | 355,0 | 1218,5 | 150,0 |  | 82% |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ФК-1 | 52895,0 | 3607,0 | 41293,0 | 6645,0 | н/д | 8259,9 | 156,2 |  | 78% |
| 9 | Котельная Монолит | 3905,9 | 92,4 | 3162,7 |  | 127,5 | 593,7 | 152,0 |  | 81% |
| 10 | Котельная СОШ | 790,6 | 22,3 | 635,2 |  | 10,2 | 121,6 | 153,8 |  | 80% |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 243,0 | 0,0 | 243,0 |  | 493,4 |  |  | 2,0 | 57% |
| 12 | Котельная ДК | 280,0 | 11,2 | 147,4 |  | 3,1 | 72,0 | 257,1 |  | 53% |
| 13 | Котельная СОШ | 667,0 | 26,7 | 392,0 |  | 8,9 | 172,0 | 257,9 |  | 59% |
| 14 | Котельная дома-интерната | 184,0 | 7,4 | н/д |  | н/д | н/д |  |  |  |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 3402,9 | 62,6 | 1321,2 |  | 148,0 | 725,5 | 213,2 |  | 39% |
| 16 | Котельная клуба | 207,7 | 0,0 | 207,7 |  | 249,3 |  |  | 1,2 | 97% |
| 17 | Котельная ФАП | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  | 58,1 |  |  | 1,2 | 100% |
| 18 | Котельная СОШ | 526,7 | 21,1 | 320,1 |  | 28,8 | 112,3 | 213,2 |  | 61% |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1310,0 | 52,4 | 720,6 |  | 153,2 | 337,0 | 257,3 |  | 55% |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2938,1 | 117,5 | 2121,7 |  | 161,0 | 626,4 | 213,2 |  | 72% |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 3516,2 | 70,3 | 3158,6 |  | 107,9 | 553,8 | 157,5 |  | 90% |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 6766,3 | 135,3 | 4580,2 |  | 134,5 | 1050,8 | 155,3 |  | 68% |
| 23 | Котельная школы | 1313,0 | 26,3 | 1286,7 |  | н/д | 184,0 | 140,1 |  | 98% |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 6721,6 | 134,4 | 4885,8 | 642,4 | 127,2 | 1057,3 | 157,3 |  | 73% |
| 25 | Котельная Курортная | 3290,3 | 131,6 | 964,1 |  | 173,9 | 701,5 | 213,2 |  | 29% |
| 26 | Котельная клуба | 34,0 | 1,4 | 32,6 |  | н/д | 6,0 | 176,5 |  | 96% |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 4550,7 | 182,0 | 2407,1 |  | 104,5 | 970,2 | 213,2 |  | 53% |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 505,0 | 20,2 | 340,0 |  | 28,7 | 130,0 | 257,4 |  | 67% |
| 29 | Котельная клуба | 54,1 | 0,0 | 54,1 |  | 92,0 |  |  | 1,7 | 68% |
| 30 | Котельная ФАП | 56,5 | 0,0 | 56,5 |  | 138,8 |  |  | 2,5 | 47% |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ДС | 125,1 | 0,0 | 125,1 |  | 266,4 |  |  | 2,1 | 54% |
| 32 | Котельная СОШ | 125,7 | 0,0 | 125,7 |  | 151,9 |  |  | 1,2 | 96% |
| 33 | Котельная жилого дома | 143,5 | 5,7 |  |  | н/д |  |  |  |  |
| 34 | Котельная Администрации | н/д | 0,0 |  |  | 13,9 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная клуба | 36,3 | 0,0 | 36,3 |  | 209,3 |  |  | 5,8 | 20% |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 364,0 | 14,6 | 118,3 |  | 96,0 | 77,6 | 213,2 |  | 33% |
| 37 | Котельная клуба | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  |  |  |  |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 67,5 | 0,0 | 67,5 |  | 80,4 |  |  | 1,2 | 97% |
| 39 | Котельная СОШ | 223,1 | 0,0 | 223,1 |  | 261,7 |  |  | 1,2 | 99% |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 70,8 | 0,0 | 70,8 |  | 83,9 |  |  | 1,2 | 98% |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 54,0 | 0,0 | 54,0 |  | 66,1 |  |  | 1,2 | 95% |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 77,6 | 0,0 | 77,6 |  | 101,2 |  |  | 1,3 | 89% |
| 43 | Котельная ДС | 123,5 | 0,0 | 123,5 |  | 184,0 |  |  | 1,5 | 78% |
|  | с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 285,0 | 11,4 | 273,0 |  | 0,9 | 73,0 | 256,1 |  | 96% |
| 45 | Котельная СОШ | 173,9 | 0,0 | 173,9 |  | 221,0 |  |  | 1,3 | 91% |
| 46 | Котельная ФАП | 15,1 | 0,0 | 0,0 |  | 70,8 |  |  | 4,7 | 25% |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 602,0 | 24,1 | 305,4 |  | 14,3 | 155,0 | 257,5 |  | 51% |
| 48 | Котельная клуба | 607,0 | 24,3 | 82,0 |  | 47,0 | 156,0 | 257,0 |  | 14% |
| 49 | Котельная ФАП | 22,4 | 0,0 | 22,4 |  | 35,2 |  |  | 1,6 | 74% |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 100,8 | 0,0 | 100,8 |  | 117,5 |  |  | 1,2 | 99% |
| 51 | Котельная ДС | 34,4 | 0,0 | 34,4 |  | 62,6 |  |  | 1,8 | 64% |
|  | Всего | 115 504,1 | 5 071,5 | 85 517,0 | 7 287,4 | 5 412,7 |  |  |  |  |

Таблица 25. Перспективный топливно-энергетический баланс по источникам, отапливающим жилой фонд и объекты СКБ по с разбивкой по населенным пунктам и источникам Алапаевского МО после окончания реконструкции

| № п/п | Наименование теплоисточника | Годовая выработка тепла, Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла всего, Гкал, | Годовой полезный отпуск ГВС, Гкал, | Годовой расход электроэнергии на СН, тыс. квт·ч | Годовой расход условного топлива, тысяч тонн | Удельный расход условного топлива, кг/Гкал, кВт/Гкал | Удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии, тыс. кВт/Гкал | Эффективность использования топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 3 932,42 | 78,65 | 3 048,39 |  | 170,27 | 613,06 | 155,90 |  | 78% |
| 2 | Котельная музея | 61,27 | 0,91 | 60,37 |  | 0,87 | 9,44 | 154,00 |  | 99% |
| 3 | Котельная ФАП | 30,74 |  | 30,74 |  | 36,89 |  |  | 1,2 | 97% |
| 4 | Котельная Администрации | 29,57 |  | 29,57 |  | 35,49 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 6 079,74 | 121,59 | 5 286,73 |  | 221,56 | 924,12 | 152,00 |  | 87% |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 27,08 |  | 27,08 |  | 32,49 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 7 901,60 | 158,03 | 6 640,00 |  | 355,00 | 1 185,24 | 150,00 |  | 84% |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная 29 МВт | 81 129,33 | 3 863,30 | 37 510 | 34 700 | н/д | 13386,34 | 165.00 |  | 89% |
| 9 | Котельная 1 МВт | 1 819,93 | 86,66 | 1 620,00 |  | н/д | 300,29 | 165,00 |  | 89% |
| 10 | Котельная 0,5 МВт | 798,16 | 38,01 | 710,00 |  | н/д | 131,70 | 165,00 |  | 89% |
| 11 | Котельная Монолит | 3 856,66 | 77,13 | 3 240,89 |  | 127,50 | 586,21 | 152,00 |  | 84% |
| 12 | Котельная СОШ | 698,69 | 13,97 | 635,17 |  | 10,18 | 107,46 | 153,80 |  | 91% |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная ДС | 243,02 | 0,00 | 243,02 |  | 291,62 |  |  | 1,2 | 97% |
| 14 | Котельная ДК | 162,13 | 6,49 | 147,39 |  | 3,12 | 41,69 | 257,14 |  | 91% |
| 15 | Котельная СОШ | 411,62 | 16,46 | 392,02 |  | 8,89 | 106,14 | 257,87 |  | 95% |
| 16 | Котельная дома-интерната | 184,04 | 7,36 | 176,68 |  | н/д | 47,46 | 257,87 |  | 96% |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная Центральная | 1 677,94 | 67,12 | 1 321,21 |  | 148,02 | 725,50 | 213,20 |  | 79% |
| 18 | Котельная клуба | 207,72 |  | 207,72 |  | 249,26 |  |  | 1,2 | 97% |
| 19 | Котельная ФАП | 49,97 |  | 49,97 |  | 59,96 |  |  | 1,2 | 97% |
| 20 | Котельная СОШ | 332,87 | 12,80 | 320,07 |  | 28,82 | 112,30 | 213,20 |  | 96% |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 1 261,05 | 50,44 | 720,60 |  | 153,20 | 337,00 | 257,25 |  | 57% |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 2 573,80 | 102,95 | 2 199,83 |  | 161,02 | 626,40 | 213,20 |  | 85% |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная Центральная | 3 663,97 | 73,28 | 3 158,59 |  | 107,94 | 577,07 | 157,50 |  | 86% |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 5 413,01 | 135,33 | 4 710,45 |  | 134,50 | 840,64 | 155,30 |  | 87% |
| 25 | Котельная школы | 1 313,00 | 26,26 | 26,26 |  | н/д | 184,00 | 140,14 |  |  |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная Центральная | 9 746,25 | 146,19 | 6 944,12 | 1 435,36 | 127,16 | 1 533,09 | 157,30 |  | 71% |
| 27 | Котельная клуба | 34,00 | 1,36 | 32,64 |  | н/д | 6,00 | 176,47 |  | 96% |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная Центральная | 2 944,13 | 58,88 | 2 433,17 |  | 104,45 | 970,20 | 213,20 |  | 83% |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная СОШ | 505,00 | 20,20 | 340,00 |  | 28,68 | 130,00 | 257,43 |  | 67% |
| 30 | Котельная клуба | 54,12 |  | 54,12 |  | 64,95 |  |  | 1,2 | 97% |
| 31 | Котельная ФАП | 56,51 |  | 56,51 |  | 67,81 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная ДС | 125,11 |  | 125,11 |  | 150,13 |  |  | 1,2 | 97% |
| 33 | Котельная СОШ | 125,67 |  | 125,67 |  | 150,81 |  |  | 1,2 | 97% |
| 34 | Котельная жилого дома | 143,53 | 5,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная Администрации | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная клуба | 36,30 |  | 36,30 |  | 43,56 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная СОШ | 363,98 | 14,56 | 118,30 |  | 96,00 | 77,60 | 252,44 |  | 33% |
| 38 | Котельная клуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная ДС | 67,51 |  | 67,51 |  | 81,01 |  |  | 1,2 | 97% |
| 40 | Котельная СОШ | 223,15 |  | 223,15 |  | 267,78 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 70,81 |  | 70,81 |  | 84,97 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ДС | 54,03 |  | 54,03 |  | 64,84 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная клуба | 77,62 |  | 77,62 |  | 93,14 |  |  | 1,2 | 97% |
| 44 | Котельная ДС | 123,46 |  | 123,46 |  | 148,15 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная клуба | 285,00 | 11,40 | 273,00 |  | 0,94 | 73,00 | 256,14 |  | 96% |
| 46 | Котельная СОШ | 173,92 |  | 173,92 |  | 208,71 |  |  | 1,2 | 97% |
| 47 | Котельная ФАП | 15,06 |  | 15,06 |  | 18,07 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная СОШ | 381,72 | 19,09 | 305,37 |  | 14,26 | 98,28 | 257,48 |  | 80% |
| 49 | Котельная клуба | 96,76 | 4,84 | 82,00 |  | 47,04 | 24,87 | 257,00 |  | 85% |
| 50 | Котельная ФАП | 22,39 |  | 22,39 |  | 26,87 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная клуба | 100,76 |  | 100,76 |  | 120,91 |  |  | 1,2 | 97% |
| 52 | Котельная ДС | 34,43 |  | 34,43 |  | 41,32 |  |  | 1,2 | 97% |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Объемы инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем централизованного теплоснабжения по источникам теплоснабжения  представлены в таблице26.

Таблица 26. Инвестиции в модернизацию систем теплоснабжения населенных пунктов Алапаевского МО

| №п/п | Наименование мероприятия | Расчетная стоимость, млн. руб, без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения с. Арамашево |  |
| 1.1. | Замена котла в котельной Центральная | 0,7 |
| 1.2. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 5 |
| 1.3. | Ввод в эксплуатацию газовой котельной музея | 0,1 |
| 2 | Система теплоснабжения с. Бубчиково |  |
| 2.1. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 12 |
| 3 | Система теплоснабжения с. В. Синячиха |  |
| 3.1. | Строительство трех БМК для СЦТ ЗАО "Фанком" | 70 |
| 3.2. | Реконструкция тепловых сетей котельной Монолит | 12 |
| 4 | Система теплоснабжения с. Деево |  |
| 4.1. | Реконструкция насосной группы котельной Центральная | 0,5 |
| 4.2. | Капитальный ремонт котлов котельной СОШ | 0,7 |
| 4.3. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 3 |
| 5 | Система теплоснабжения п. Ельничная |  |
| 5.1. | Реконструкция насосной группы котельной Центральная | 0,7 |
| 5.2. | Капитальный ремонт котлов котельной Центральная | 0,4 |
| 5.3. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 3 |
| 6 | Система теплоснабжения с. Кировское |  |
| 6.1. | Реконструкция насосной группы котельной Центральная | 0,1 |
| 6.2. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 6 |
| 7 | Система теплоснабжения с. Коптелово |  |
| 7.1. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 4 |
| 8 | Система теплоснабжения с. Костино |  |
| 8.1. | Реконструкция котельной Центральная | 5 |
| 8.2. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 12 |
| 9 | Система теплоснабжения с. Курорт Самоцвет |  |
| 9.1. | Реконструкция котельной Центральная | 5 |
| 9.2. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 14 |
| 10 | Система теплоснабжения с. Останино |  |
| 10.1. | Реконструкция тепловых сетей котельной Центральная | 2,2 |
| 11 | Система теплоснабжения п. Ясашная |  |
| 11.1. | Капитальный ремонт котлов котельной Центральная | 0,5 |
|  | Всего | 156,9 |

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения не ожидаются.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В настоящее время в МО Алапаевское действует несколько теплоснабжающих организаций, основными являются  ОАО «Облкоммунэнерго» и ЗАО «Фанком», в ведении которых  в настоящий момент находится 97% тепловой мощности теплоисточников и тепловых сетей от них, а также:

- на предприятиях имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесари-ремонтники, сварщики, электрики, слесари КИПиА, операторы котельных установок;

- на предприятиях имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а при необходимости привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся данных и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организации:

в п. Верхняя Синячиха - ЗАО «Фанком»

в с. Арамашево – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Бубчиково – ОАО «Облкоммунэнерго»

в д. Бутаково – ОАО «Облкоммунэнерго»

в п. Заря – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Голубковское – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Деево – ОАО «Облкоммунэнерго»

в п. Ельничная – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Кировское – ОАО «Облкоммунэнерго»

вс. Коптелово – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Костино – ОАО «Облкоммунэнерго»

в п. Курорт-Самоцвет – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Останино – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Невьянское – ОАО «Облкоммунэнерго»

вс. Нижняя Синячиха – ОАО «Облкоммунэнерго»

вс. Толмачево – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Клевакино – ОАО «Облкоммунэнерго»

в д. Первунова – ОАО «Облкоммунэнерго»

в д. Путилова – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Раскатиха – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Ялунинское – ОАО «Облкоммунэнерго»

в п. Ясашная – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Ярославское – ОАО «Облкоммунэнерго»

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Тепловые сети систем теплоснабжения населенных пунктов Алапаевского МО  не позволяют распределить тепловую нагрузку между потребителями тепловой энергии от различных источников тепловой энергии.

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статье 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляться на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На текущий момент бесхозяйные тепловые сети на территории населенных пунктов Алапаевского МО не выявлены.