УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

Алапаевское

от 03 ноября 2015 года № 1037

ООО НПП «ЭЛЕКОМ»

Схема теплоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

АЛАПАЕВСКОЕ

на период до 2029 год

Том 2

Обосновывающие материалы

г. Екатеринбург

2015 год

# Аннотация

Схема теплоснабжения МО Алапаевское –Том 2, 75 стр., 42 табл., 3 рис.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНАЯ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Объектом исследования является система теплоснабжения МО Алапаевское.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.

Схема теплоснабжения содержит описание существующего положения в сфере теплоснабжения населенных пунктов МО Алапаевское и включает в себя мероприятия по развитию системы теплоснабжения, материалы по обоснованию ее эффективного и безопасного функционирования.

Технической базой разработки Схемы являются:

- генеральный план территории МО Алапаевское, проект планировки территории южного района и правила землепользования и застройки до 2028 года;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Алапаевское на 2013-2016 годы;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии, и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Схема теплоснабжения содержит: Том 1 «Схема теплоснабжения», Том 2 «Обосновывающие материалы», 2 Приложения.

# Оглавление

Аннотация…………………………………………………………………………………………2

Оглавление…………………………………………………………………………………………3

Введение……………………………………………………………………………………………7

Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения………………………………………………….10

Часть 1 – Функциональная структура теплоснабжения	10

Часть 2 – Источники тепловой энергии	12

1.	Котельная Центральная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А,Б	12

2.	Котельная музея с. Арамашево, ул. Советская, 38	13

3.	Котельная ФАП с. Арамашево	13

4.	Котельная Администрации с. Арамашево	13

5.	Котельная с. Арамашево, ул. Школьная, 1 (СОШ)	13

6.	Котельная с. Арамашево ул. Пушкарева, 22	13

7.	Котельная Центральная  п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, 7	14

8.	Котельная клуба д. Бутакова	15

9.	Котельная школы д. Бутакова	15

10.	Котельная Центральная п. Заря	15

11.	Котельная ЗАО «Фанком», п. Верхняя Синячиха	16

12.	Котельная Монолит, п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22	17

13.	Котельная СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34, газовая	18

14.	Котельная СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34, угольная	18

15.	Котельная СОШ с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 15	19

16.	Котельная клуба с. Голубковское, ул. Школьная, 1	19

17.	Котельная ДС с. Голубковское, ул. Ленина, 11	19

18.	Котельная дома-интерната, с. Голубковское	20

19.	Котельная Центральная  с. Деево, ул. Мира, 50 А	20

20.	Котельная СОШ с. Деево, ул. Ленина, 34	21

21.	Котельная клуба с. Деево, ул. Кирова, 4	21

22.	Котельная ФАП ММУ «АЦРБ» с. Деево	21

23.	Котельная Центральная п. Ельничная, ул. Береговая, 12	21

24.	Котельная с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б	22

25.	Котельная СОШ с. Кировское, ул. Школьная, 9	23

26.	Котельная ФАП с. Кировское	23

27.	Котельная ДС с. Кировское, ул. Совхозная, 1	23

28.	Котельная Центральная с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44	23

29.	Котельная клуба с. Коптелово	24

30.	Котельная ДС с. Коптелово, ул. Совхозная, 1	24

31.	Котельная Центральная с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б	24

32.	Котельная школы с. Костино, ул. Чапаева	25

33.	Котельная Центральная п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А	26

34.	Котельная Курортная  п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31	27

35.	Котельная клуба ст. Самоцвет	28

36.	Котельная Центральная с. Останино, ул. Молодежная, 3	28

37.	Котельная Администрации с. Останино, ул. Советская, 27	29

38.	Котельная ДС с. Останино, ул. Зеленая, 20	29

39.	Котельная СОШ с. Останино, ул. Ленина 14	29

40.	Котельная ДК с. Останино, ул. Зеленая, 35	29

41.	Котельная СОШ с. Невьянское, ул. Ленина, 55	30

42.	Котельная клуба с. Невьянское, ул. Клубная, 2	30

43.	Котельная ФАП с. Невьянское, ул. Советская, 31	30

44.	Котельная  ДС с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 19	30

45.	Котельная СОШ с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская, 47	31

46.	Котельная клуба с. Нижняя Синячиха	31

47.	Котельная Администрации с. Нижняя Синячиха.	31

48.	Котельная жилого дома с. Нижняя Синячиха.	31

49.	Котельная СОШ с. Толмачево	31

50.	Котельная клуба с. Толмачево	32

51.	Котельная ДС с. Клевакино, ул. Садовая, 2	32

52.	Котельная СОШ с. Клевакино, ул. Центральная, 30	32

53.	Котельная ДС д. Первунова, ул. Победы, 8	32

54.	Котельная ДС д. Путилова, ул. Красных Орлов, 27-1	32

55.	Котельная клуба с. Раскатиха, ул. Ленина, 23	33

56.	Котельная ДС с. Раскатиха, ул. Ленина, 24	33

57.	Котельная клуба с. Ялунинское, ул. Мира, 18 В	33

58.	Котельная СОШ с. Ялунинское, ул. Мира, 49	34

59.	Котельная ФАП с. Ялунинское	34

60.	Котельная клуба п. Ясашная, ул. Рабочая, 2	34

61.	Котельная СОШ п. Ясашная, ул. Клубная, 13	35

62.	Котельная Администрации п. Ясашная, ул. Советская, 27	35

63.	Котельная клуба с. Ярославское, ул. Матвеева, 18	36

64.	Котельная ДС с. Ярославское, ул. Петровская, 3	36

65.	Котельная СОШ д. Ярославское	36

66.	Котельная СОШ д. Бобровка	36

67.	Котельная д. Ячменево	36

Часть 3 – Тепловые сети	37

3.1.1.	Система теплоснабжения с. Арамашево	37

3.1.2.	Система теплоснабжения п. Бубчиково	37

3.1.3.	Система теплоснабжения п. Заря	38

3.1.4.	Система теплоснабжения ЗАО «Фанком» п. Верхняя Синячиха	38

3.1.5.	Система теплоснабжения п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34	39

3.1.6.	Система теплоснабжения п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 (Монолит)	40

3.1.7.	Система теплоснабжения с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 15	40

3.1.8.	Система теплоснабжения с. Деево, ул. Мира, 50 А	40

3.1.9.	Система теплоснабжения п. Ельничная, ул. Береговая, 12	41

3.1.10.	Система теплоснабжения с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б	41

3.1.11.	Система теплоснабжения с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44	42

3.1.12.	Система теплоснабжения с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б	42

3.1.13.	Система теплоснабжения п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А	43

3.1.14.	Система теплоснабжения п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31	43

3.1.15.	Система теплоснабжения с. Останино, ул. Молодёжная, 3	44

3.1.16.	Система теплоснабжения п. Ясашный, ул. Клубная, 13	44

Часть 4 – Зоны действия и радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии МО Алапаевского	46

Часть 5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	46

Часть 6- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	46

Часть 7 – Балансы теплоносителя	54

Часть 8 – Топливные балансы источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	55

Часть 9 – Цены(тарифы) в сфере теплоснабжения	59

Часть 10– Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	64

Глава 2 Оценка надежности теплоснабжения………………………………………………….64

Глава 3 – Перспективное  потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения……….65

Глава 4 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок...67

Глава 5 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………………………………………………………………………………..68

5.1  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Арамашево	68

1.	Котельная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А,Б	68

2.	Котельная музея с. Арамашево, ул. Советская, 38	68

5.2	Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Бубчиково	68

5.3  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения п. Верхняя Синячиха	69

1. Котельная ЗАО «Фанком»	69

2. Котельная Монолит	69

3. Котельная СОШ	69

5.4  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Деево	69

1. Котельная Центральная	69

2.Котельная СОШ	70

5.5  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения п. Ельничная	70

5.6  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Кировское	70

1. Котельная Центральная	70

2. Котельная СОШ	71

3. Котельная ДС	71

5.7  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Коптелово	71

1. Котельная Центральная	71

2. Котельная ДС	71

5.8  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Костино	71

5.9  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Курорт Самоцвет	71

5.10  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Останино	72

1. Котельная Центральная	72

2. Котельная ДК	72

3. Котельная Администрации	72

5.11  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения п. Ясашная	72

Глава 6 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………………………………73

Введение

МО Алапаевское расположено в центральной части Свердловской области на восточном склоне Среднего Урала, на рубеже двух физико-географических районов: Зауральской равнины и Западно - Сибирской низменности. Территория МО составляет 5100 кв. км, протяженностью с запада на восток 120 км, с юга на север - 78 км. Граничит с Режевским, Горноуральским, Верхнесалдинским, Нижнесалдинским, Туринским и Артемовским  городскими округами, Ирбитским и Махневским муниципальными образованиями.

По агроклиматическому районированию Свердловской области МО Алапаевское расположено в VI климатическом районе.

Максимальная температура +38 °С, абсолютный минимум – 47 °С.

Продолжительность отопительного периода – 236 суток, средняя температура его -6,8 °С.

Относительная влажность воздуха в январе – 73%, в июле – 56%, за год – 56%. Толщина снежного покрова на открытом месте (средняя из наибольших декадных высот) составляет 35 см, в защищенном месте – 55 см.

В структуру исполнительно-распорядительного органа – МО Алапаевское входят 16 территориальных органов Администрации, наделенных правами юридического лица, объединяющие 70 населённых пунктов:

- Арамашевская сельская администрация

- с. Арамашево - 713 чел.;

- д. Катышка - 159 чел.;

- д. Косякова - 95 чел.;

- д. Кулига - 95 чел.;

- Бубчиковская сельская администрация

- п. Бубчиково - 887 чел.;

- д. Мысы - 0 чел.;

- с. Рычково - 72 чел.;

- Верхнесинячихинская поселковая администрация

- пгт. Верхняя Синячиха - 9999 чел.;

- п. Зенковка - 2 чел.;

- п. Бабушкино - 0 чел.;

- д. Тимошина - 17 чел.;

- Голубковская сельская администрация

- с. Голубковское - 928 чел.;

- п. Гаранинка - 111 чел.;

- д. Бунькова - 100 чел.;

- д. Михалева - 113 чел.;

- д. Мокина - 0 чел.;

- Деевская сельская администрация

- с. Деево - 938 чел.;

- с. Гостьково - 98 чел.;

- п. Маевка - 25 чел.;

- п. Молтаево - 38 чел.;

- с. Раскатиха - 372 чел.;

- Ельничная сельская администрация

- п. Ельничная - 292 чел.;

- п. Березовский - 19 чел.;

- п. Строкинка - 56 чел.;

- Кировская сельская администрация

- с. Кировское - 900 чел.;

- д. Бобровка - 163 чел.;

- д. Мясникова - 12 чел.;

- д. Ряпосова - 4 чел.;

- д. Швецова - 36 чел.;

- Коптеловская сельская администрация

- с. Коптелово - 1292 чел.;

- д. Ермаки - 67 чел.;

- д. Исакова - 81 чел.;

- п. Коптелово - 39 чел.;

- д. Никонова - 62 чел.;

- д. Таборы - 137 чел.;

- Костинская сельская администрация

- с. Костино - 1083 чел.;

- д. Бутакова - 221 чел.;

- д. Ветлугина - 51 чел.;

- д. Грязнуха - 0 чел.;

- д. Кострома - 7 чел.;

- с. Клевакино - 371 чел.;

- д. Кочнева - 0 чел.;

- д. Молокова - 5 чел.;

- д. Сохарева - 15 чел.;

- д. Федосова - 6 чел.;

- д. Фоминка - 24 чел.;

- д. Ячменёва - 213 чел.;

- с. Ярославское - 241 чел.;

- Невьянская сельская администрация

- с. Невьянское - 549 чел.;

- д. Елань - 24 чел.;

- д. Ключи - 197 чел.;

- д. Первунова - 186 чел.;

- Нижнесинячихинская сельская администрация

- с. Нижняя Синячиха - 595 чел.;

- п. Синячиха - 74 чел.;

- Останинская сельская администрация

- с. Останино - 451 чел.;

- д. Бучина - 59 чел.;

- д. Верхний Яр - 125 чел.;

- д. Городище - 28 чел.;

- д. Кабакова - 146 чел.;

- д. Путилова - 129 чел.;

- Самоцветная сельская администрация

- п. Курорт-Самоцвет - 651 чел.;

- п. Самоцвет - 284 чел.;

- Толмачевская сельская администрация

- с. Толмачёво - 475 чел.;

- д. Глухих - 0 чел.;

- п. Дружба - 23 чел.;

- п. Заря - 979 чел.;

- п. Каменский - 52 чел.;

- п. Новоямово - 99 чел.;

- Ялунинская сельская администрация

- с. Ялунинское - 568 чел.;

- д. Вогулка - 186 чел.;

- Ясашинская сельская администрация

- п. Ясашная — 476 чел.;

- п. Задание — 22 чел.;

- п. Полуденка — 5 чел.

На территории МО Алапаевское размещается жилая индивидуальная и многоквартирная застройка, объекты социального и коммунально-бытового обслуживания.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры МО Алапаевское характеризуется уровнем износа, значительно превышающим 60%, низким коэффициентом загрузки производственных мощностей.

Глава 1 – Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 – Функциональнаяструктура теплоснабжения

В Алапаевском МО по состоянию на 1 января 2015 года существует 76 котельных, в том числе:

- 16 котельных отапливают жилой фонд, объекты соцсферы и прочих потребителей.  перечень и характеристики котельных представлены в таблице 1 Тома 1 Схемы теплоснабжения

- 35 котельных отапливают только объекты соцсферы, перечень и характеристики котельных представлены в таблице 2 Тома 1 Схемы теплоснабжения

- 3  котельных промышленных предприятий, отапливающих только собственные объекты и не участвующих в централизованном теплоснабжении,  перечень и характеристики котельных представлены в таблице 3 Тома 1 Схемы теплоснабжения

- 22 котельных, выведенных в резерв с вводом новых источников теплоснабжения, перечень и характеристики котельных представлены в таблице 4 Тома 1 Схемы теплоснабжения

Основными теплоснабжающими организациями в Алапаевском МО являются ОАО «Облкоммунэнерго», обслуживающее 36 из 54 действующих котельных, и ЗАО «Фанком», которому принадлежат основные объекты теплоэнергетики в п. Верхняя Синячиха

Рис. 1. Сравнительная диаграмма установленной мощности источников эксплуатирующих организаций МО Алапаевское без учета мощности котельных, выведенных в резерв

Рис. 2. Баланс нагрузок потребителей МО Алапаевское с разбивкой по эксплуатирующим организациямбез учета мощности котельных, выведенных в резерв

Рис. 3. Протяженность тепловых сетей МО Алапаевское с разбивкой по эксплуатирующим организациям

.

Часть 2 – Источники тепловой энергии

    - Котельная Центральная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А,Б

Котельная № 1 состоит из двух котельных, объединенных в одну тепловыми сетями. Блочно-модульная газовая котельная установлена рядом с угольной котельной, расположенной по адресу: с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А. Температурный график работы котельной - 95/70°С приведен на рис. 14 Приложения 3. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС отсутствует.

Основное оборудование газовой котельной– 2 водогрейных котла: SuperRACIVAR – 1450 и SuperRACIVAR – 1045 с автоматизированными горелками, установленная мощность газовой котельной 2,1 Гкал/час. Рециркуляция теплоносителя котлов осуществляется двумя насосами USP 65-60/4 F, установленной мощностью 0,64 кВт.

Режимные карты котлов приведены на рис. 1, 2 Приложения 3.

Основное оборудование котельной введено в эксплуатацию в 2007 году, в 2013 году трубная часть котла  SuperRACIVAR – 1450 заменена на новую.

Установлены узлы учета газа на базе вычислителя ЕК-260.

Износ оборудования и здания газовой котельной составляет 40%.

Сетевые насосы в газовой котельной отсутствуют, насосная расположена в помещении угольной котельной, циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется 2 сетевыми насосами марки К180/30 и К100/80, с установленной мощностью 14 кВт и 20 кВт. Подпитка теплосети осуществляется насосамиК100/14 и МБ 80/60, с установленной мощностью 10 и 5 кВт.

Основное оборудование угольной котельной - 3 котла НР-18. Установленная мощность угольной котельной 1,35 Гкал/час, износ основного теплотехнического оборудования составляет 100%.

Основным источником водоснабжения котельной является поверхностный источник – река Реж, резервным – хозпитьевой водопровод. Забор воды осуществляется береговой насосной станцией. Затем вода по водоводу Ду89 протяженностью 800 м подается на котельную. Исходная вода проходит обработку до нормируемых показателей путем подачи раствора реагента КИСК-1 пропорционально расходу подпиточной воды с помощью насоса-дозатора. Обработанная таким образом вода поступает на подпитку.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 1.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд, всего , в том числе: | 32 | 5468,6 | 0,83 |
| 1-этажные здания | 29 | 3 765,4 | 0,56 |
| 2-х этажные здания | 3 | 1 703,2 | 0,28 |
| Объекты СКБ | 3 | 2 025,7 | 0,40 |
| Прочее | 1 | 15,0 | 0,002 |
| Всего |  | 12 347,9 | 1,25 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 1 Приложения 1.

    - Котельная музея с. Арамашево, ул. Советская, 38

Котельная отапливает здание музея. Отапливаемая площадь 281,3 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,02 Гкал/час.

Основным топливом для котельной служит уголь. Резервного топлива нет.

Основное оборудование – сварной водогрейный котел. Установленная мощность котельной 0,043 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС отсутствует.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется сетевым насосом марки Wilo-TopS, установленной мощностью 0,18 кВт.

Износ оборудования и здания котельной составляет 70%.

    - Котельная ФАП с. Арамашево

Ведомственная электрокотельная расположена по ул. Совхозной, отапливает фельдшерский пункт, отапливаемая площадь 220,5 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,012 Гкал/час.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

    - Котельная Администрации с. Арамашево

Ведомственнаяэлектрокотельнаярасположена по ул. Советской, 34, отапливает здание сельской администрации,  отапливаемая площадь 123,18 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,012 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 котел УЮТ. Установленная мощность котельной 180 кВт.

    - Котельная с. Арамашево, ул. Школьная, 1 (СОШ)

До 2012 года электрокотельная отапливала школу МОУ «Арамашевская СОШ».

Основное оборудование – 3 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 300 кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление школы осуществляется от газовой котельной с. Арамашево, ул. Молодёжная, 1 А, Б.

    - Котельная с. Арамашево,  ул. Пушкарева, 22

До 2014 года электрокотельная отапливала МКДОУ «Арамашевский детский сад».

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление детского сада осуществляется от газовой котельной с. Арамашево, ул. Молодёжная, 1 А, Б.

    - Котельная Центральная  п. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, 7

Котельная состоит из двух котельных, объединенных в одну тепловыми сетями. Блочно-модульная газовая котельная установлена рядом с угольной котельной, расположенной по адресу: с. Бубчиково, ул. Геологоразведчиков, 7. Температурный график работы котельной - 95/70°С приведен на рис. 14 Приложения 3. Система теплоснабжения независимая, закрытая, ГВС отсутствует

Основным топливом для котельной служит природный газ. Резервного топлива нет, резервной считается угольная котельная.

Основное оборудование газовой котельной – 2 водогрейных котла Super RAC 1860, присоединенных по независимой схеме. Установленная мощность газовой котельной 3,2 Гкал/час. Режимные карты котлов приведены на рис. 3, 4. Приложения 3.

Основное оборудование котельной введено в эксплуатацию в 2006 году.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами марки FCE 100-200/220, с установленной мощностью по 22 кВт. Подпитка теплосети осуществляется из водопроводной сети, двумя насосами марки Grundfos SR 10-03 установленной мощностью 1,1 кВт (размещенными в помещении насосной угольной котельной). Рециркуляция теплоносителя котлов осуществляется насосами USP 65-60/4 F, установленной мощностью 0,64 кВт, установленными на котлах.

Установлен узел учета газа на базе вычислителя ЕК-260.

Исходная вода поступает на установку умягчения марки PentairWater TS 90-12M производительностью 2,4 м3/час. Установка состоит из двух натрий-катионитовых фильтров, блока управления, фильтрующего материала, поддерживающего слой гравия, дренажно-распределительной системы и реагентного бака. В процессе прохождения через установку исходной воды происходит обмен солей жесткости (кальция, магния) на ионы натрия. После чего умягченная вода,  идет на подпитку котлового контура котельной.

Износ оборудования и здания газовой котельной составляет 60%.

Основное оборудование угольной котельной – 6 водогрейных котлов типа «Луга». Установленная мощность котельной 4,5 Гкал/час. Котлы в неудовлетворительном состоянии.

Установлены два сетевых насоса марки 190К50, с установленной мощностью по 30 кВт, и 2 подпиточных насоса марки 30К50 и МБ 60/50, с установленной мощностью 5 кВт и 7,5 кВт.

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 2 Приложения 1.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 2.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 18 | 11 012,4 | 1,366 |
| 2-х-этажные здания | 17 | 9909,5 | 1,230 |
| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| 3-х-этажные здания | 1 | 1102,9 | 0,136 |
| Объекты СКБ | 5 | 3999,4 | 0,448 |
| Прочее | 5 | 1693,7 | 0,123 |
| Всего |  | 16 705,5 | 1,937 |

    - Котельная клуба д. Бутакова

Муниципальная электрокотельная установленной мощностью 0,03 МВт отапливает здание клуба, присоединенная нагрузка потребителя – 0,01 Гкал/час. Основное оборудование – 3 электрокотла Уют.

    - Котельная школы д. Бутакова

Резервная муниципальная электрокотельная установленной мощностью МВт отапливала здание школы, присоединенная нагрузка потребителя – 0,01 Гкал/час.Основное оборудование – 3 электрокотла Уют.

В настоящее время котельная выведена в резерв.

    - Котельная Центральная п. Заря

Температурный график работы котельной - 95/70°С. Система теплоснабжения закрытая, ГВС отсутствует. Основным топливом для котельной служит природный газ. Резервного топлива нет.

Основное оборудование газовой котельной – три водогрейных котла марки КВГС-2,5-115. Установленная мощность газовой котельной 5,25  Гкал/час.

Ранее потребителей п. Заря отапливала муниципальная угольная установленной мощностью 4,84 Гкал/час, в настоящее время выведенная в резерв.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 3.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 59 | 13477,7 | 1,76 |
| 1-этажные здания | 46 | 3 511,0 | 0,52 |
| 2-х-этажные здания | 12 | 8 868,0 | 1,13 |
| 3-х-этажные здания | 1 | 1 098,7 | 0,11 |
| Объекты СКБ | 6 | 3 064,9 | 0,37 |
| Прочее | 5 | 1 956,8 | 0,14 |
| Всего | 70 | 18 499,4 | 2,27 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 3 Приложения 1.

    - Котельная ЗАО «Фанком», п. Верхняя Синячиха

Система централизованного теплоснабжения пгт. Верхняя Синячиха сформировалась на базе котельных ЗАО «Фанком», расположенных на территории предприятия, в северо-восточной части поселка. В зону действия СЦТ входят: промплощадка предприятия, район профилактория «Кедр», железнодорожная станция «Угольная», район многоэтажной застройки (ул. Октябрьская), тяготеющий к северо-восточной промзоне, район смешанной застройки (ул. Горького, ул. Бажова), а также коттеджный поселок по ул. Горняков – Цветочная.

В настоящее время на территории ЗАО «Фанком» действует две производственных котельных (ФК-1 и ФК-2), которые являются источником паро-  и теплоснабжения предприятия, а также ряда потребителей северной части поселка, включая район его многоэтажной застройки.

Производственная котельная ФК-1

Котельная ФК-1 установленной тепловой мощностью 146,53 МВТ (126 Гкал/ч) состоит из двух частей: водогрейной, в которой установлено 2 котла типа ПТВМ-30 мощностью 25,58 МВт (22 Гкал/ч) каждый, и паровой, с 4 паровыми котлами ДКВР 20/13 производительностью 9 т/ч каждый.

В качестве топлива в котельной ФК-1 используются мазут и древесная щепа. Основное оборудование котельной ФК-1 к настоящему времени находится в эксплуатации 30 лет (водогрейная часть) и 40 лет (паровая часть). Учитывая это, а также характер используемого топлива, располагаемая мощность котельной составляет – 93,04 МВт (80 Гкал/ч). В котельной имеется водоподготовка для подпитки котлов и теплосети.

Забор исходной воды производится из Верхне-Синячихинского водохранилища. Общая жесткость исходной воды составляет 4 мг-экв./кг. Исходная вода на подпитку котлов и на подпитку тепловой сети проходит через механические фильтры, а также Na-катионитовые фильтры, загруженные ионообменной смолой КУ-2-8. Производительность водоподготовки составляет 90 м3/ч. Подготовка теплоносителя производится в 2 деаэраторах типа ДСА-50 производительностью 50 т/ч каждый. В составе котельной ФК-1 имеется бойлерная установка, в которой установлен 1 бойлер производительностью 10 т/ч.

Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, ГВС готовится в индивидуальных бойлерах. Проектный температурный график магистральных тепловых сетей до теплопункта ТП1  - 150/700С, после теплопункта ТП1 95/700С.

Фактический температурный график работы котельной - 110/700С

Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей системы теплоснабжения от котельной ФК-1 на отопление и ГВС без учета собственного потребления ЗАО «Фанком» составляет 16,675 Гкал/ч.

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 4 Приложения 1.

Производственная котельная ФК-2

Котельная ФК-2 установленной тепловой мощностью 30 МВт (25,79 Гкал/ч) предназначена для обеспечения паровых технологических нужд собственного предприятия. Основным топливом в котельной ФК-2 является древесная щепа, резервным – природный газ. Основное теплотехническое оборудование котельной – котел КЕ-25-2,4-350 и котел Еп-20-2,4-350ДФ. Исходная вода для подпитки котлов проходит через фильтр обезжелезивания, Na-катионитовую установку и деаэрацию в деаэратор ДСА-50/15 производительностью 50 т/ч.

    - Котельная Монолит, п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22

Котельная Монолит расположена по адресу: п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22. Основным топливом для котельной служит природный газ. В качестве резервного предусмотрено дизельное топливо. Котельная введена в эксплуатацию в 2012 году.

Установленная мощность газовой котельной 1,8 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 95/70°С приведен на рис. 14 Приложения 3. Система теплоснабжения независимая, закрытая, ГВС отсутствует

Основное оборудование газовой котельной – 2 водогрейных котла Super RAC 1045. Режимные карты котлов приведены на рис. 7, 8 Приложения 3.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется тремя сетевыми насосами марки BL 40/170-7,5, с установленной мощностью по 7,5 кВт. Подпитка теплосети осуществляется из водопроводной сети через накопительный бак емкостью 1 м³, насосом марки MHL 504 3, с установленной мощностью 0,75 кВт. Циркуляция теплоносителя в котловом контуре осуществляется двумя насосами IPL 65/130-3/2,3, установленной мощностью 3,0 кВт. Рециркуляция теплоносителя котлов осуществляется двумя насосами TOP - S 50/7,3, установленной мощностью 0,63 кВт.

Исходная вода поступает на установку умягчения марки PentairWater TS 85-10M производительностью 1,7 м3/час. Установка состоит из двух натрий-катионитовых фильтров, блока управления, фильтрующего материала, поддерживающего слой гравия, дренажно-распределительной системы и реагентного бака. В процессе прохождения через установку исходной воды происходит обмен солей жесткости (кальция, магния) на ионы натрия. После чего умягченная вода, идет на подпитку котлового контура котельной.

Установлен узел учета газа на базе вычислителя ТЭКОН.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 4

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 12 | 5 578,0 | 0,72 |
| 1-этажные здания | 4 | 233,7 | 0,04 |
| 2-х-этажные здания | 7 | 4 287,9 | 0,55 |
| 3-х-этажные здания | 1 | 1 056,4 | 0,13 |
| Объекты СКБ | 6 | 3 934,7 | 0,55 |
| Прочее | 7 | 2 688,8 | 0,16 |
| Всего | 25 | 12 201,5 | 1,42 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 6 Приложения 1.

    - Котельная СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34, газовая

Котельная СОШ расположена по адресу: п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34,  установлена рядом с угольной котельной. Основным топливом для котельной служит природный газ. Резервного топлива нет, резервной считается угольная котельная. Температурный график работы котельной - 80/65°С приведен на рис. 15 Приложения 3. Система теплоснабжения независимая, закрытая, ГВС отсутствует. Котельная введена в эксплуатацию в 2011 году.

Основное оборудование газовой котельной – 2 водогрейных котла СА-200. Режимные карты приведены на рис. 5, 6. Приложения 3.

Установленная мощность газовой котельной 0,4 Гкал/час.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами марки IL 32/160-3/2, с установленной мощностью по 3,0 кВт. Циркуляция теплоносителя в котловом контуре осуществляется двумя насосами UPSD 50-180F, установленной мощностью 1,0 кВт. Рециркуляция теплоносителя котлов осуществляется двумя насосами USP 32-25 200, установленной мощностью 0,47 кВт. Подпитка теплосети осуществляется из водопроводной сети насосной станцией марки Hydrojet JP-5, с установленной мощностью 0,8 кВт.

Установлен узел учета газа на базе вычислителя ЕК-260.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 5

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 1 | 495,5 | 0,08 |
| 2-х-этажные здания | 1 | 495,5 | 0,08 |
| Объекты СКБ | 1 | 1 536,80 | 0,19 |
| Прочее |  |  |  |
| Всего | 2 | 2 032,3 | 0,26 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 5 Приложения 1.

    - Котельная СОШ п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34, угольная

Котельная расположена по адресу: п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34. Установленная мощность котельной 1,4  Гкал/час, основным топливом служит уголь, резервного топлива нет. С момента пуска газовой котельной угольная выведена в резерв.

Основное оборудование котельной – 2 водогрейных котла НР-18, два сетевых насоса марки К 20/30. Подпитка теплосети осуществлялась из водопроводной сети через расширительный бак,  установленный в чердачном помещении здания школы.

    - Котельная СОШ с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 15

Котельная расположена по адресу: с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 15. Основным топливом для котельной служат дрова. Резервного топлива нет.

Основное оборудование – 1 водогрейный котел – сварной. Установленная мощность котельной 0,6 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 80/65°С приведен на рис. 16 Приложения 3.  Система теплоснабжения зависимая, закрытая,  ГВС отсутствует.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами: марки К 16/25 мощностью 4,0 кВт, и WILO TOP-S30/10. Один насос в работе, один в резерве. Подпитка теплосети осуществляется из водопроводной сети через расширительный бак, установленный в чердачном помещении здания школы.

Износ оборудования и здания котельной составляет 80%

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 6

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты СКБ | 1 | 1 427,7 | 0,17 |
| Прочее | 1 | 306,2 | 0,02 |
| Всего | 2 | 1 733,9 | 0,19 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 7 Приложения 1.

    - Котельная клуба с. Голубковское, ул. Школьная, 1

Котельная расположена по адресу: с. Голубковское, ул. Школьная,1. Основным топливом для котельной служат дрова. Резервного топлива нет.

Котельная отапливает единственного потребителя МУК «Останинское клубное объединение»,  отапливая площадь – 588 кв. м, максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителя – 0,06 Гкал/час.

Установленная мощность котельной 0,138 Гкал/час, основное оборудование– 4 водогрейных котла типа КЧМ-5. Температурный график работы котельной - 80/65°С приведен на рис. 17 Приложения 3. Система теплоснабжения закрытая, ГВС отсутствует.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется сетевым насосом марки К, установленной мощностью 0,5 кВт.

Износ оборудования и здания котельной составляет 70%.

    - Котельная ДС с. Голубковское, ул. Ленина, 11

Встроенная в здание электрокотельная отапливает Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида», отапливая площадь – 187 кв. м, максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителя – 0,022 Гкал/час.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

    - Котельная дома-интерната, с. Голубковское

Котельная установленной мощностью  0,3 Гкал/час отапливает здание дома-интерната, отапливая площадь – 950,6 кв. м, максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителя – 0,072 Гкал/час.

Основное оборудование котельной – 2 водогрейных котла КВСа-02К.

Основным топливом для котельной служит уголь. Резервного топлива нет.

    - Котельная Центральная  с. Деево, ул. Мира, 50 А

Котельная расположена по адресу: с. Деево, ул. Мира, 50 А. Основным топливом для котельной служит уголь. Резервного топлива нет.

Основное оборудование котельной – 4 водогрейных котла типа НР-18. Установленная мощность котельной 2,1 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С приведен на рис. 19 Приложения 3. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС отсутствует.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется тремя сетевым насосами марки К-150-125-250, установленной мощностью 30,0 кВт каждый: один в работе, два в резерве.

Подпитка теплосети осуществляется из водопроводной сети через расширительный бак, установленный на крыше здания котельной. Исходная вода проходит обработку до нормируемых показателей путем подачи раствора реагента Оптион-585 пропорционально расходу подпиточной воды с помощью насоса-дозатора. Обработанная таким образом вода поступает на подпитку.

В 2011 гг. проведена замена одного котла на новый. В 2013 году проведен капитальный ремонт кровли котельного зала. Износ остального оборудования и здания котельной составляет 65%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 7.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 6 | 2860,4 | 0,30 |
| 1-этажные здания | 3 | 232,2 | 0,03 |
| 2-х-этажные здания | 2 | 1 458,6 | 0,15 |
| 3-х-этажные здания | 1 | 1 169,6 | 0,12 |
| Объекты СКБ | 4 | 1 470,7 | 0,20 |
| Прочее | 1 | 61,8 | 0,01 |
| Всего | 11 | 4 392,9 | 0,51 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 8 Приложения 1.

    - Котельная СОШ с. Деево, ул. Ленина, 34

Котельная расположена по адресу: с. Деево, ул. Ленина, 34. Основным топливом для котельной служит уголь. Резервного топлива нет.

Котельная отапливает единственного потребителя - МОУ «Деевская СОШ», отапливаемая площадь - 1 079,20 кв. м, максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителя – 0,15 Гкал/час.

Основное оборудование котельной – 2 водогрейных котла КВ-300. Установленная мощность котельной 0,4 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С приведен на рис. 18 Приложения 3. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС отсутствует.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами типа К65-50-160 установленной мощностью по 5,5 кВт каждый, один в работе, один в резерве.

Износ оборудования и здания котельной составляет 80%

    - Котельная клуба с. Деево, ул. Кирова, 4

Встроенная в здание электрокотельная отапливает Муниципальное учреждение культуры «Коптеловское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское, отапливаемая площадь – 656,1 кв. м, максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителя – 0,09 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 электрокотел ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 100 кВт.

    - Котельная ФАП ММУ «АЦРБ» с. Деево

Ведомственная электрокотельная установленной мощностью 0,1 МВт, отапливает фельдшерский пункт, отапливаемая площадь - 408 кв. м, максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителя – 0,031 Гкал/час.

Основное оборудование – 4 электрокотла УЮТ. Установленная мощность котельной 100 кВт.

    - Котельная Центральная п. Ельничная, ул. Береговая, 12

Котельная расположена по адресу: п. Ельничная, ул. Береговая, 12. Основным топливом для котельной служат дрова. Резервного топлива нет.

Основное оборудование – 3 водогрейных сварных котла. Установленная мощность котельной 1,8 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С приведен на рис. 20 Приложения 3. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС нет.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами марки К 100-80-160, установленной мощностью 15,0 кВт. Один насос в работе, один в резерве. Подпитка теплосети осуществляется двумя насосами типа К 65-50-125, установленной мощностью по3,0 кВт.

Износ оборудования и здания котельной составляет 80%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 8.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 16 | 1232,6 | 0,17 |
| 1-этажные здания | 16 | 1 232,6 | 0,17 |
| Объекты СКБ | 4 | 1 108,3 | 0,09 |
| Всего | 20 | 2340,9 | 0,26 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 9 Приложения 1.

    - Котельная с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б

Котельная расположена по адресу: с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б. Основным топливом для котельной служит уголь. Резервного топлива нет.

Основное оборудование котельной – 3 водогрейных котла типа НР-18. Установленная мощность котельной 2,0 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 80/65°С приведен на рис. 21 Приложения 3. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС нет.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами марки типа К 150-125-315 установленной мощностью 22,0 кВт каждый. Один насос в работе, один в резерве. Подпитка теплосети осуществляется подпиточным насосом  типа К 20/30, через расширительный бак, установленный на крыше здания котельной из водопроводной сети.

Исходная вода проходит обработку до нормируемых показателей путем подачи раствора реагента Оптион-585 пропорционально расходу подпиточной воды с помощью насоса-дозатора. Обработанная таким образом вода поступает на подпитку.

В 2011-2012 гг. проведена замена трубных частей всех котлов на новые. Износ остального оборудования и здания котельной составляет 80%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 9.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 5 | 2616,7 | 0,46 |
| 1-этажные здания | 1 | 40,6 | 0,01 |
| 2-х-этажные здания | 4 | 2 576,1 | 0,45 |
| Объекты СКБ | 7 | 3 163,4 | 0,52 |
| Прочее | 3 | 330,3 | 0,02 |
| Всего | 15 | 6 110,4 | 1,00 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 10 Приложения 1.

    - Котельная СОШ с. Кировское, ул. Школьная, 9

Для теплоснабжения здания школы и жилого дома по ул. Школьная ранее использовалась угольная котельная по адресу ул. Школьная, 9. В настоящее время котельная выведена в резерв, теплоснабжение осуществляется от угольной котельной по ул. Швецова, 18Б.  В резервной угольной котельной установлены 2 сварных котла. Установленная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/ч.

    - Котельная ФАП с. Кировское

Ведомственная электрокотельная установленной мощностью 0,03 МВт выведена в резерв, потребитель отапливается от Центральной котельной.

    - Котельная ДС с. Кировское, ул. Совхозная, 1

Встроенная электрокотельная отапливала Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Заря общеразвивающего вида».

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление детского сада осуществляется от угольной котельной с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б.

    - Котельная Центральная с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44

Котельная расположена по адресу: с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44. Основным топливом для котельной служит природный газ. Резервного топлива нет.

Основное оборудование газовой котельной – 2 водогрейных котла Super RAC 1045. Режимные карты приведены на рис. 9, 10 Приложения 3.

Установленная мощность газовой котельной 1,8 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 95/70°С приведен на рис. 14 Приложения 3. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС нет.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется сдвоенным сетевым насосом марки FCE 80/200-150, с установленной мощностью 30,0 кВт. Подпитка теплосети осуществляется из водопроводной сети через накопительный бак емкостью 5 м³, насосом марки СR-3-5, с установленной мощностью 0,37 кВт. Рециркуляция теплоносителя котлов осуществляется насосами UPS 65/30 4F, мощностью 0,64 кВт, установленными на котлах.

Исходная вода поступает на установку умягчения марки PentairWater TS 90-12M производительностью 2,4 м3/час. Установка состоит из двух натрий-катионитовых фильтров, блока управления, фильтрующего материала, поддерживающего слой гравия, дренажно-распределительной системы и реагентного бака. В процессе прохождения через установку исходной воды происходит обмен солей жесткости (кальция, магния) на ионы натрия. После чего умягченная вода идет на подпитку.

Установлен узел учета газа на базе вычислителя ЕК-260.

В 2011-2012 гг. проведена замена трубной части обоих котлов на новые. Износ здания и остального оборудования котельной составляет 65%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 10.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 28 | 4333,1 | 0,64 |
| 1-этажные здания | 23 | 1 863,5 | 0,29 |
| 2-х-этажные здания | 5 | 2 469,6 | 0,35 |
| Объекты СКБ | 7 | 5 032,8 | 0,60 |
| Прочее | 8 | 661,7 | 0,02 |
| Всего | 43 | 10 027,6 | 1,26 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 11 Приложения 1.

Ранее потребители Центральной котельной отапливались от муниципальной угольной котельной по ул. Ленина, в настоящее время котельная выведена в резерв.

    - Котельная клуба с. Коптелово

Муниципальная угольная котельная отапливала клуб, установленная мощность котельной 0,2 Гкал/час.

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление клуба осуществляется от газовой котельной по ул. Красных Орлов, 44.

    - Котельная ДС с. Коптелово, ул. Совхозная, 1

Встроенная электрокотельная отапливала Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад», установленная мощность котельной 0,14 МВт

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление детского сада осуществляется от газовой котельной по ул. Красных Орлов, 44.

    - Котельная Центральная с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б

Котельная состоит из двух котельных, объединенных в одну тепловыми сетями. Блочно-модульная газовая котельная установлена рядом с угольной котельной по адресу: с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б. Установленная мощность газовой котельной 2,0 Гкал/час, основное топливо природный газ, резервного топлива нет, резервной считается угольная котельная.

Основное оборудование газовой котельной – 1 водогрейный котёл Super RAC 2330. Режимная карта котла приведена на рис. 11 Приложения 3.

Температурный график работы котельной - 95/70°С приведен на рис. 14 Приложения 3. Система теплоснабжениязависимая, закрытая, ГВС нет.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется тремя сетевыми насосами типа К 150-125-315 мощностью 30,0 кВт, установленными в помещении угольной котельной. Один насос в работе, два в резерве. Рециркуляция теплоносителя котла осуществляется насосом UPS 65-60/4, мощностью 0,64 кВт.

Подпитка теплосети осуществляется из водопроводной сети насосом марки CR 35ААЕ А 965, с установленной мощностью 1,1 кВт. Исходная вода поступает на установку умягчения марки PentairWater TS 90-13M производительностью 3,5 м3/час. Установка состоит из двух натрий-катионитовых фильтров, блока управления, фильтрующего материала, поддерживающего слой гравия, дренажно-распределительной системы и реагентного бака. В процессе прохождения через установку исходной воды происходит обмен солей жесткости (кальция, магния) на ионы натрия. После чего умягченная вода идет на подпитку сетевого контура котельной.

Установлен узел учета газа на базе вычислителя ЕК-260.

В 2011 г. проведена замена трубной части котла на новый. Износ здания и оборудования котельной составляет 50%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 11.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 16 | 8019,79 | 1,13 |
| 1-этажные здания | 4 | 279,4 | 0,05 |
| 2-х-этажные здания | 11 | 6 220,7 | 0,84 |
| 3-х-этажные здания | 1 | 1 519,7 | 0,25 |
| Объекты СКБ | 6 | 4 371,4 | 0,59 |
| Прочее | 8 | 2 545,5 | 0,26 |
| Всего | 30 | 14 936,7 | 1,98 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 12 Приложения 1.

    - Котельная школы с. Костино, ул. Чапаева

Котельная расположена по адресу: с. Костино, ул. Чапаева. Основным топливом для котельной служит природный газ. Резервного топлива нет.

Основное оборудование газовой котельной – 2 водогрейных котла Super RAC 405. Установленная мощность газовой котельной 0,7 Гкал/час.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 12.

| Наименование потребителя | Отапливаемая площадь, кв. м | Нагрузка на отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд | 1235 | 0,08 |
| Объекты СКБ | 8152 | 0,53 |
| Всего | 9 387 | 0,61 |

    - Котельная Центральная п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А

Котельная расположена по адресу: п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А. Основным топливом для котельной служит природный газ. Резервного топлива нет.

Основное оборудование газовой котельной – 2 водогрейных котла Super RAC 1860. Режимные карты котлов приведены на рис. 12, 13 Приложения 3.

Установленная мощность газовой котельной 3,2 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 95/70°С приведен на рис. 14 Приложения 3. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС подается по закрытой однотрубной схеме с накопительным баком емкостью 60 м³.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами: WAR, с установленной мощностью 18,0 кВт. Один насос в работе, один в резерве. Подпитка теплосети осуществляется из водопроводной сети, через накопительный бак емкостью 5 м³, насосом Grundfos TP-40-160/4, с установленной мощностью 1,1 кВт. Рециркуляция теплоносителя котлов осуществляется насосом USP 65-60/4 F, мощностью 0,64 кВт. В состав котельной входит станция ГВС, где установлены три насоса ГВС марки SR 10-09, мощностью 3,0 кВт каждый, два насоса рециркуляции ГВС марки TP-40-180/2, мощностью 0,6 кВт каждый.

Исходная вода поступает на установку умягчения марки PentairWater TS 90-12M производительностью 2,4 м3/час. Установка состоит из двух натрий-катионитовых фильтров, блока управления, фильтрующего материала, поддерживающего слой гравия, дренажно-распределительной системы и реагентного бака. В процессе прохождения через установку исходной воды происходит обмен солей жесткости (кальция, магния) на ионы натрия. После чего умягченная вода поступает в накопительный бак, откуда идет на подпитку.

Кроме этого сетевая вода обрабатывается с помощью ЭМУ «Термит»: исходная вода обрабатывается с помощью электронного преобразователя солей жесткости «Термит» (мощность до 5 Вт). С помощью проводов - излучателей поток излучения концентрируется в объеме воды, протекающей в трубопроводе. Передаваемые электромагнитные волны изменяют структуру солей жесткости с образованием хрупкой арагонитной формы карбоната кальция. При этом прочная смесь аморфных отложений солей жесткости не образуется, а сформировавшиеся ранее отложения разрушаются и уносятся с потоком воды. Вода при обработке не меняет солевой состав, что сохраняет ее качества питьевой воды без потерь необходимых химических элементов.

Установлен узел учета газа на базе вычислителя ЕК-260.

В 2012 г. проведена замена трубной части одного котла на новый. Износ остального оборудования и здания котельной составляет 80%

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 13.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Нагрузка на отопление, Гкал/час | Нагрузка на ГВС, Гкал/час | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 13 | 15982,6 | 1,55 | 0,15 | 1,70 |
| 1-этажные здания | 6 | 802,6 | 0,13 | 0,004 | 0,13 |
| 2-х-этажные здания | 1 | 594,6 | 0,09 | 0,016 | 0,10 |
| 3-х-этажные здания | 6 | 14 585,4 | 1,34 | 0,1323 | 1,47 |
| Объекты СКБ | 4 | 2 713,3 | 0,30 |  | 0,30 |
| Прочее | 7 | 1 615,3 | 0,16 |  | 0,16 |
| Всего | 24 | 20 311,2 | 2,01 | 0,15 | 2,16 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 13 Приложения 1.

    - Котельная Курортная  п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31

Котельная расположена по адресу: п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31. Основным топливом для котельной служит уголь. Резервного топлива нет.

Основное оборудование котельной – 4 водогрейных котла типа НР-18. Установленная мощность котельной 2,4 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С приведен на рис. 22  Приложения 3. Система теплоснабжения зависимая, закрытая, ГВС нет.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами: насосом марки 200К150, установленной мощностью 30,0 кВт, и насосом К100/65-250А, установленной мощностью 22,0 кВт. Один насос в работе, один в резерве. Подпитка теплосети осуществляется насосом 30К50, установленной мощностью 5,0 кВт.

В 2011 г. проведена замена трубной части одного котла на новый. Износ остального оборудования и здания котельной составляет 80%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 14.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 20 | 3251,21 | 0,38 |
| 1-этажные здания | 19 | 2 937,0 | 0,33 |
| 2-х-этажные здания | 1 | 314,2 | 0,05 |
| Всего | 20 | 3251,21 | 0,38 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 14 Приложения 1.

    - Котельная клуба ст. Самоцвет

Муниципальная электрокотельная отапливает здание клуба, общая площадь отапливаемых помещений – 210 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,014 Гкал/час.

Основное оборудование котельной – 1 электрокотел УЮТ. Установленная мощность котельной 100 кВт.

    - Котельная Центральная с. Останино, ул. Молодежная, 3

Котельная расположена по адресу: с. Останино, ул. Молодёжная, 3. Основным топливом для котельной служит уголь. Резервного топлива нет.

Основное оборудование котельной – 1 водогрейный котел НР-18 и три водогрейных котла КСВ-0,96. Установленная мощность котельной 3,3 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 80/65°С приведен на рис. 24 Приложения 3. Система теплоснабжения закрытая, ГВС нет.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами: насосом марки IL 80/160-11/2, установленной мощностью 11,0 кВт каждый. Один насос в работе, один в резерве. Циркуляция теплоносителя в котловом контуре осуществляется двумя насосами марки IPL 50/175-7,5/2, установленной мощностью 7,5 кВт каждый. Рециркуляция теплоносителя котловКСВ-0,96 осуществляется насосами марки IPL 32/160-1,1/2, установленной мощностью 1,1 кВт каждый. Подпитка теплосети осуществляется через накопительный бак емкостью 5 м³, двумя насосамиMHI 203, установленной мощностью 0,55 кВт каждый. Один насос в работе, один в резерве.

Исходная вода из хозпитьевого водопровода поступает на установку умягчения «FLECK» 9100 производительностью 1,3 м3/час. Установка состоит из двух натрий-катионитовых фильтров, блока управления, фильтрующего материала, поддерживающего слой гравия, дренажно-распределительной системы и реагентного бака. В процессе прохождения через установку исходной воды происходит обмен солей жесткости (кальция, магния) на ионы натрия. После чего умягченная вода, поступает в накопительный бак, откуда идет на подпитку.

В линии подпитки теплосети установлена установка дозирования реагента JurbySoft.

В 2011-2012 гг. проведена реконструкция оборудования котельной с заменой трех котлов и насосного оборудования. Износ здания котельной составляет 60%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 15.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 42 | 4 320,0 | 0,64 |
| 1-этажные здания | 41 | 3 887,1 | 0,57 |
| 2-х-этажные здания | 1 | 432,9 | 0,07 |
| Объекты СКБ | 5 | 2 280,2 | 0,23 |
| Прочее | 1 | 1 938,5 | 0,23 |
| Всего | 48 | 8 538,7 | 1,1 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 15 Приложения 1.

    - Котельная Администрации с. Останино, ул. Советская, 27

Встроенная электрокотельная отапливала здание Администрации с. Останино.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 100кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление школы осуществляется от угольной котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3.

    - Котельная ДС с. Останино, ул. Зеленая, 20

Встроенная электрокотельная отапливала здание детского сада МКДОУ «Останинский детский сад».

Основное оборудование – 1 электрокотёл ТЭВ-50. Установленная мощность котельной 50 кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление школы осуществляется от угольной котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3.

    - Котельная СОШ с. Останино, ул. Ленина 14

Встроенная электрокотельная отапливала здание щколы.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление школы осуществляется от угольной котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3.

    - Котельная ДК с. Останино, ул. Зеленая, 35

Встроенная электрокотельная отапливала здание клуба МУК "Останинское клубное объединение".

Основное оборудование – 1 электрокотёл ЭПВ-25. Установленная мощность котельной 50 кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв, а отопление осуществляется от угольной котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3.

    - Котельная СОШ с. Невьянское, ул. Ленина, 55

Блочно модульная котельная расположена по адресу: с. Невьянское, ул. Ленина, 55, находится во дворе школы. Основным топливом для котельной служат дрова. Резервного топлива нет.

Котельная отапливает единственного потребителя - МОУ «Невьянская СОШ», общая отапливаемая площадь 1 225,6кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,16 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 водогрейный котёл КВСрб-0,3.Установленная мощность котельной 0,258 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С приведен на рис.  23 Приложения 3. Система теплоснабжения закрытая, ГВС нет.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя насосами типа К 80-65-160 мощностью 7,5 кВт каждый. Один насос в работе, один в резерве.

Протяженность тепловых сетей от котельной до школы – 0,040 км.

Износ оборудования и здания котельной составляет 20%.

    - Котельная клуба с. Невьянское, ул. Клубная, 2

Встроенная электрокотельная отапливает здание клуба МУК «Костинское клубное объединение» МО Алапаевское, общая отапливаемая площадь 358,60 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,02 Гкал/час.

Основное оборудование – 1электрокотел ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 100 кВт.

    - Котельная ФАП с. Невьянское, ул. Советская, 31

Электрокотельная ММУ «АЦРБ», расположенная по ул. Советская, 31, отапливает фельдшерский пункт,общая отапливаемая площадь 173,8 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,012 Гкал/час.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭВП-9М. Установленная мощность котельной 20 кВт.

    - КотельнаяДС с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 19

Встроенная электрокотельная отапливает зданиЕ, в котором расположены Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная районная больница» и Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение Детский сад № 19.

Основное оборудование – 2электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 16.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты СКБ | 2 | 472,8 | 0,057 |
| Всего | 2 | 472,8 | 0,057 |

    - КотельнаяСОШ с. Нижняя Синячиха, ул. Спиридоновская, 47

Встроенная электрокотельная отапливает здание школы Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная школа № 2». Общая отапливаемая площадь здания 563  кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,072 Гкал/час.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

    - Котельная клуба с. Нижняя Синячиха

Встроенная электрокотельная отапливает здание клуба МУ «Районного досугового центра».

Общая отапливаемая площадь здания 223  кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,016 Гкал/час

Основное оборудование – 1 электрокотёл Уют-2. Установленная мощность котельной 23 кВт.

    - Котельная Администрации с. Нижняя Синячиха.

Встроенная электрокотельная отапливает здание Нижнесинячихинской сельской администрации по адресу ул. Краснооктябрьская, 30а.

Общая отапливаемая площадь здания 187  кв. м. Основное оборудование – 1 электрокотёл Делсон ЭВП-9м УХЛ4-220. Установленная мощность котельной 9,0кВт.

    - Котельная жилого дома с. Нижняя Синячиха.

Котельная отапливает жилой дом по адресу ул. Краснооктябрьская, 2. Общая отапливаемая площадь здания   746,4 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,054 Гкал/час

Основное оборудование котельной – два водогрейных котла марки ЭПВП-36М, работающих на дровах. Установленная мощность котельной 0,65 Гкал/ч.

    - Котельная СОШ с. Толмачево

Котельная отапливает здание школы. Общая отапливаемая площадь здания   805 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,05 Гкал/час

Основное оборудование котельной  - один водогрейный котел марки КВСрд-0,11 КЧМ-5,  работающий на каменном угле, резервное топливо - дрова. Установленная мощность котельной 0,11 МВт (0,1 Гкал/час). Степень износа оборудования котельной – 75%.

    - Котельная клуба с. Толмачево

Электрокотельная отапливает здание клуба МУ «Районный досуговый центр». В котельной установлен один электрический котел марки К-24. Резервного топлива не имеется. Мощность котельной 0,02 МВт. Степень износа оборудования котельной – 65%.

    - Котельная ДС с. Клевакино, ул. Садовая, 2

Встроенная электрокотельная отапливает здание детского сада Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Костинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей».

Общая отапливаемая площадь здания  421 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,025 Гкал/час

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

    - Котельная СОШ с. Клевакино, ул. Центральная, 30

Встроенная электрокотельная отапливает здание школы Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Костинская средняя общеобразовательная школа».

Общая отапливаемая площадь здания   1 267,0 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,09 Гкал/час.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

    - Котельная ДС д. Первунова, ул. Победы, 8

Встроенная электрокотельная отапливает здание, в котором находится ФАП Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная районная больница» и детский сад МДОУ«Детский сад п. Заря общеразвивающего вида».

Общая отапливаемая площадь здания   449,8 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,026 Гкал/час.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

    - Котельная ДС д. Путилова, ул. Красных Орлов, 27-1

Встроенная электрокотельная отапливает здание в котором находится ФАП Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Алапаевская центральная районная больница» и детский сад МКДОУ «Останинский детский сад общеразвивающего вида».

Общая отапливаемая площадь здания   243 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,02 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 электрокотёл ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 100 кВт.

    - Котельная клуба с. Раскатиха, ул. Ленина, 23

Встроенная электрокотельная отапливает здание клуба Муниципального учреждения культуры «Коптеловское клубное объединение» МО Алапаевское.

Общая отапливаемая площадь здания   554,2 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,032 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 электрокотёл ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 100 кВт.

    - Котельная ДС с. Раскатиха, ул. Ленина, 24

Встроенная электрокотельная отапливает здание детского сада МКДОУ «Арамашевский детский сад».

Общая отапливаемая площадь здания   589 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,04 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 электрокотёл ЭПЗ-100(50) сниженной мощности. Установленная мощность котельной 50 кВт.

    - Котельная клуба с. Ялунинское, ул. Мира, 18 В

Встроенная котельная расположена по адресу: с. Ялунинское, ул. Мира, 18 В. Основным топливом для котельной служат дрова. Резервного топлива нет.

Котельная отапливает двух потребителей размещающихся в одном здании: МУК «Коптеловское клубное объединение» и спортзал МКОУ «Ялунинская СОШ».

Основное оборудование – 1 водогрейный сварной котёл.Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С приведен на рис. 25 Приложения 3. Система теплоснабжения закрытая.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя насосами типа WILO TOP-S, установленной мощностью по0,37 кВт каждый. Один насос в работе, один в резерве.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 17.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты СКБ | 2 | 477,7 | 0,05 |
| Всего | 2 | 477,7 | 0,05 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 16 Приложения 1.

    - Котельная СОШ с. Ялунинское, ул. Мира, 49

Встроенная электрокотельная отапливает здание школы МКОУ «Ялунинская основная общеобразовательная школа».

Общая отапливаемая площадь здания   625 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,09 Гкал/час.

Основное оборудование – 2 электрокотла ЭПЗ-100. Установленная мощность котельной 200 кВт.

    - Котельная ФАП с. Ялунинское

Ведомственная электрокотельная отапливает фельдшерский пункт ММУ «АЦРБ».

Общая отапливаемая площадь здания   692 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,006 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 электрокотел УЮТ. Установленная мощность котельной 11 кВт.

    - Котельная клуба п. Ясашная, ул. Рабочая, 2

Котельная расположена по адресу: п. Ясашная, ул. Рабочая, 2. Основным топливом для котельной служат дрова. Резервного топлива нет. Котельная отапливает 2 здания.

Основное оборудование – самодельный стальной сварной водогрейный котел. Установленная мощность котельной 0,2 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С приведен на рис. 26 Приложения 3. Система теплоснабжения закрытая, ГВС отсутствует.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами: консольный типа К, мощностью 4 кВт, и WILO TOP-S мощностью 0,37 кВт.

Износ оборудования и здания котельной составляет 80%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 18.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты СКБ | 1 | 346,7 | 0,024 |
| Прочее | 1 | 152,5 | 0,013 |
| Всего | 2 | 499,2 | 0,037 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 17 Приложения 1.

    - Котельная СОШ п. Ясашная, ул. Клубная, 13

Котельная расположена по адресу: п. Ясашная, ул. Клубная, 13. Основным топливом для котельной служат дрова. Резервного топлива нет. Котельная отапливает школу и жилой дом.

Основное оборудование – 2 водогрейных котла Энергия-3М. Установленная мощность котельной 0,3 Гкал/час. Температурный график работы котельной - 70/55°С приведен на рис. 26 Приложения 3. Система теплоснабжения закрытая, ГВС нет.

Циркуляция теплоносителя в теплотрассе осуществляется двумя сетевыми насосами типа К 80-65-160, мощностью 7,5 кВт.

Износ оборудования и здания котельной составляет 80%.

Характеристика подключенной нагрузки представлена в таблице:

Таблица 19.

| Наименование потребителя | Количество зданий | Отапливаемая площадь, кв. м | Максимальная расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего, в том числе: | 1 | 127,1 | 0,02 |
| 1-этажные здания | 1 | 127,1 | 0,02 |
| Объекты СКБ | 1 | 1 569,1 | 0,10 |
| Всего | 2 | 1 696,2 | 0,12 |

Полный перечень и характеристики потребителей приведены в таблице 18 Приложения 1.

    - Котельная Администрации п. Ясашная, ул. Советская, 27

Электрокотельная отапливает здание Ясашинской сельской Администрации муниципального образования Алапаевское.

Общая отапливаемая площадь здания   120 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,01 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 электрокотёл ТЭВ-50. Установленная мощность котельной 50 кВт.

    - Котельная клуба с. Ярославское, ул. Матвеева, 18

Электрокотельная отапливает Муниципальное учреждение культуры «Костинское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское.

Общая отапливаемая площадь здания   321 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,037 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 электрокотёл ЭПЗ-100(50) сниженной мощности. Установленная мощность котельной 50 кВт.

    - Котельная ДС с. Ярославское, ул. Петровская, 3

Электрокотельная отапливает здание детского сада МДОУ«Костинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей».

Общая отапливаемая площадь здания   185 кв. м, присоединенная нагрузка потребителя – 0,013 Гкал/час.

Основное оборудование – 1 электрокотёл ТЭВ-50. Установленная мощность котельной 50 кВт.

    - Котельная СОШ д. Ярославское

Встроенная электрокотельная отапливает здание щколы МОУ «Костинская средняя общеобразовательная школа».

Основное оборудование – 1 электрокотёл Уют. Установленная мощность котельной 23 кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв.

    - Котельная СОШ д. Бобровка

Муниципальная электрокотельная установленной мощностью 0,1 МВт отапливает здание СОШ, присоединенная нагрузка потребителя – 0,02 Гкал/час.

В настоящее время котельная выведена в резерв.

    - Котельная д. Ячменево

Встроенная электрокотельная отапливает Муниципальное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя общеобразовательная школа».

Основное оборудование – 2 электрокотла Уют. Установленная мощность котельной 47 кВт.

В настоящее время котельная выведена в резерв.

Часть 3 – Тепловые сети

Гидравлический расчет тепловых сетей выполнен в программе Zulu 7.0.

    - Система теплоснабжения с. Арамашево

Общая протяженность тепловых сетей от котельной с. Арамашево составляет 2,9 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 2,5 км. Износ тепловых сетей составляет 70%.

Таблица 20. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 675 | 33,75 |
| 0,07 | 285 | 47,25 |
| 0,08 | 581 | 54 |
| 0,1 | 1052 | 67,5 |
| 0,15 | 300 | 101,25 |
| Всего | 2 893 | 303,75 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице19 Приложения 1.

Котельные музея, ММУ «АЦРБ» и Администрации в централизованном теплоснабжении не участвуют и тепловых сетей к другим потребителям не имеют.

    - Система теплоснабжения п. Бубчиково

Общая протяженность тепловых сетей от котельной п. Бубчиково составляет 2,5 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 1,9 км.

Таблица 21. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | 95 | 3,04 |
| 0,05 | 390 | 4,75 |
| 0,07 | 339 | 6,65 |
| 0,08 | 804 | 7,6 |
| 0,1 | 265 | 9,5 |
| 0,125 | 264 | 11,875 |
| 0,15 | 155 | 14,25 |
| 0,25 | 235 | 23,75 |
| Всего | 2 547 | 81,42 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 20 Приложения 1.

В 2012-2013 годах были полностью заменены участки  тепловых сетей от котельной по ул. Ленина протяженностью 1,014 км

Износ остальных 1,5 км тепловых сетей превышает 85%.

    - Система теплоснабжения п. Заря

Общая протяженность тепловых сетей от котельной п. Заря составляет 4,2 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 4,1 км.

В 2012-2013 годах трубопроводы тепловых сетей были полностью заменены.

Таблица 22. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | 1908,432 | 61,069824 |
| 0,04 | 711,5 | 76,33728 |
| 0,05 | 461,7 | 95,4216 |
| 0,06 | 55,4 | 114,50592 |
| 0,065 | 224,2 | 124,04808 |
| 0,08 | 115,8 | 152,67456 |
| 0,1 | 492,3 | 190,8432 |
| 0,125 | 280,3 | 238,554 |
| Всего | 4 250 | 1 053,45 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 21 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения ЗАО «Фанком» п. Верхняя Синячиха

Отпуск тепла от котельных ЗАО «Фанком» потребителям жилищно - коммунального сектора на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения осуществляется по развитой системе магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 11,2 км (в том числе 2,1 км подземных тепловых сетей). Участки теплотрасс имеют диаметры от 25 до 300 мм. Прокладка тепловых сетей (за исключением территории района многоэтажной застройки) - надземная. Способ присоединения большинства потребителей к тепловым сетям по зависимой схеме. На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая арматура на магистральных и разводящих тепловых сетях отсутствует. Тепловые камеры применяются 2 типов: бетонные и кирпичные.

Зона теплоснабжения, охватывающая присоединенных потребителей, делится на две части: северную и южную.

При крайне незначительных тепловых нагрузках северной части зоны расстояние от котельных ЗАО «Фанком» до:

- ближайшего потребителя, расположенного в районе профилактория «Кедр» (транзитный участок) составляет 1,3 км;

- -ближайшего потребителя, расположенного в районе железнодорожной станции - 1,4 км.

Диаметры магистральных тепловых сетей в северной части зоны теплоснабжения колеблются: от Ду 150 мм (на головном участке) до 32 мм на выходе из застройки района железнодорожной станции.

Основная часть тепловых нагрузок потребителей СЦТ сосредоточена в южной части зоны теплоснабжения, в районе многоэтажной застройки поселка (ул. Октябрьская).

Потребители районов многоэтажной и смешанной застройки подключены к тепломагистрали 2Ду300 через ТП-1. Расстояние от теплоисточников ЗАО «Фанком» до ТП-1 составляет 1,5 км (в 2-х трубном исчислении).

Таблица 23. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 25 | 131 | 3,275 |
| 32 | 457 | 4,192 |
| 40 | 52 | 5,24 |
| 50 | 600 | 6,55 |
| 70 | 1238 | 9,17 |
| 80 | 628 | 10,48 |
| 100 | 2343 | 13,1 |
| 120 | 120 | 15,72 |
| 125 | 10 | 16,375 |
| 150 | 3943 | 19,65 |
| 250 | 329 | 32,75 |
| 300 | 1305 | 39,3 |
| Всего | 11 156 | 175,802 |

Параметры тепловых сетей существующей системы теплоснабжения от котельной представлены в таблице 22 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34

Общая протяженность тепловых сетей от котельной п. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 34 составляет 0,150 км в двухтрубном исчислении подземной прокладки. Износ тепловых сетей составляет 70%.

Таблица 24. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 33 | 1,65 |
| 0,1 | 117 | 3,3 |
| Всего | 150 | 4,95 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 23 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 (Монолит)

Общая протяженность тепловых сетей от котельной п. Верхняя Синячиха, ул. Советская, 22 (Монолит) составляет 2,7 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 2,0 км.  В 2011 году для подключения вновь построенной котельной к существующим тепловым сетям было построено 1,13 км теплотрасс,  износ остальных 1,6 км тепловых сетей составляет более 80%.

Таблица 25. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,025 | 18 | 0,45 |
| 0,032 | 60 | 0,576 |
| 0,05 | 586 | 0,9 |
| 0,07 | 442,62 | 1,26 |
| 0,076 | 250 | 1,368 |
| 0,08 | 34,25 | 1,44 |
| 0,1 | 1257 | 1,8 |
| 0,159 | 53 | 2,862 |
| Всего | 2 701 | 10,66 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 24 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 15

Общая протяженность тепловых сетей от котельной с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 15 составляет 0,095 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 0,070 км. Износ тепловых сетей составляет 80%.

Котельные детского сада и дома-интерната в централизованном теплоснабжении не участвуют и тепловых сетей к другим потребителям не имеют.

Таблица 26. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 70 | 3,5 |
| 0,065 | 25 | 4,55 |
| Всего | 95 | 8,05 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 25 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения с. Деево, ул. Мира, 50 А

Общая протяженность тепловых сетей от котельной с. Деево, ул. Мира, 50 А составляет 0,95 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 0,92 км. Износ тепловых сетей составляет 70%.

Котельные клуба и больницы в централизованном теплоснабжении не участвуют и тепловых сетей к другим потребителям не имеют.

Таблица 27. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,04 | 15 | 0,6 |
| 0,05 | 478 | 0,75 |
| 0,08 | 63 | 1,2 |
| 0,1 | 146 | 1,5 |
| 0,15 | 252 | 2,25 |
| Всего | 954 | 6,30 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 26 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения п. Ельничная, ул. Береговая, 12

Общая протяженность тепловых сетей от котельной п. Ельничная, ул. Береговая, 12 составляет 2,1 км в двухтрубном исчислении, в том числе надземной прокладки 2,1 км. Износ тепловых сетей составляет 80%.

Таблица 28. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | 124,98 | 3,99936 |
| 0,05 | 658,42 | 6,249 |
| 0,08 | 652,41 | 9,9984 |
| 0,1 | 677,19 | 12,498 |
| Всего | 2 113 | 32,74 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 27 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б

Общая протяженность тепловых сетей от котельной с. Кировское, ул. Швецова, 18 Б составляет1,7 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 1,7 км.

В 2012-2013 годах трубопроводы тепловых сетей были полностью заменены.

Таблица 29. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | 85 | 2,72 |
| 0,04 | 210 | 3,4 |
| 0,05 | 45 | 4,25 |
| 0,07 | 568 | 5,95 |
| 0,1 | 310 | 8,5 |
| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| 0,125 | 463 | 10,625 |
| Всего | 1 681 | 35,45 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 28 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44

Общая протяженность тепловых сетей от котельной с. Коптелово, ул. Красных Орлов, 44 составляет 2,9 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 2,9 км.

В 2012-2013 годах трубопроводы тепловых сетей были полностью заменены.

Таблица 30. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | 940,5 | 30,096 |
| 0,05 | 392,4 | 47,025 |
| 0,065 | 169,94 | 61,1325 |
| 0,07 | 534,14 | 65,835 |
| 0,08 | 551,56 | 75,24 |
| 0,1 | 121,73 | 94,05 |
| 0,15 | 182,85 | 141,075 |
| Всего | 2 893 | 514,45 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 29 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б

Общая протяженность тепловых сетей от котельной с. Костино, ул. Чапаева, 34 Б составляет 2,09 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 2,09 км.

Износ тепловых сетей составляет 70%.

Таблица 31. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,025 | 45 | 1,125 |
| 0,032 | 229,2 | 1,44 |
| 0,05 | 433 | 2,25 |
| 0,057 | 56 | 2,565 |
| 0,076 | 145 | 3,42 |
| 0,079 | 40 | 3,555 |
| 0,08 | 181 | 3,6 |
| 0,089 | 307 | 4,005 |
| 0,1 | 294 | 4,5 |
| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| 0,15 | 299 | 6,75 |
| 0,159 | 60 | 7,155 |
| Всего | 2 089 | 40,37 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице30 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А

Общая протяженность тепловых сетей от котельной п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 19 А составляет 2,4 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 2,0 км. В 2013 году был заменен участок тепловых сетей протяженностью 0,3 км, износ остальных тепловых сетей составляет 75%.

Таблица 32. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | 365 | 11,68 |
| 0,04 | 155 | 14,6 |
| 0,05 | 474 | 18,25 |
| 0,07 | 99 | 25,55 |
| 0,08 | 277 | 29,2 |
| 0,1 | 332 | 36,5 |
| 0,125 | 258 | 45,625 |
| 0,15 | 123 | 54,75 |
| 0,2 | 100 | 73 |
| 0,25 | 259 | 91,25 |
| Всего | 2 442 | 400,41 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице31 Приложения 1.

    - Система теплоснабжения п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31

Общая протяженность тепловых сетей от котельной п. Курорт Самоцвет, ул. Курортная, 31 составляет 1,5 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 1,5 км. Износ тепловых сетей составляет 80%.

Таблица 33.Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | 232,6 | 7,4432 |
| 0,04 | 163,3 | 9,304 |
| 0,05 | 115,1 | 11,63 |
| 0,07 | 412,8 | 16,282 |
| 0,08 | 5 | 18,608 |
| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| 0,125 | 528 | 29,075 |
| Всего | 1 457 | 92,34 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 32 Приложения 1.

Котельная МУ РДС в централизованном теплоснабжении не участвует и тепловых сетей к другим потребителям не имеет.

    - Система теплоснабжения с. Останино, ул. Молодёжная, 3

Общая протяженность тепловых сетей от котельной с. Останино, ул. Молодёжная, 3 составляет 3,3 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 3,3 км.

В 2012-2013 годах тепловые сети были полностью заменены, материал трубопроводов - изопрофлекс.

Таблица 34. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,04 | 1002,18 | 40,0872 |
| 0,05 | 236,25 | 50,109 |
| 0,06 | 390,62 | 60,1308 |
| 0,07 | 536,16 | 70,1526 |
| 0,08 | 748,77 | 80,1744 |
| 0,1 | 143,18 | 100,218 |
| 0,15 | 267,95 | 150,327 |
| Всего | 3 325 | 551,20 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 33 Приложения 1.

Котельные школы, Администрации, д/с и ДК в централизованном теплоснабжении не участвуют и тепловых сетей к другим потребителям не имеют.

    - Система теплоснабжения п. Ясашный, ул. Клубная, 13

Общая протяженность тепловых сетей от котельной п. Ясашный, ул. Клубная, 13 составляет 0,24 км в двухтрубном исчислении, в том числе подземной прокладки 0,24 км.

Износ тепловых сетей составляет 80%.

Таблица 35. Протяженность трубопроводов различных диаметров

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность (в 2-х трубном исчислении), м | Материальная характеристика, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 10 | 0,5 |
| 0,1 | 232 | 1 |
| Всего | 242 | 1,50 |

Гидравлический расчет существующей системы теплоснабжения от котельной представлен в таблице 34 Приложения 1.

По результатам  обследований и гидравлических расчетов тепловых сетей   сделаны следующие выводы:

- выявлены многочисленные нарушения изоляции трубопроводов, что ведет к увеличению тепловых потерь через изоляцию;

- имеются участки трубопроводов с повышенным гидравлическим сопротивлением, что ведет к увеличению тепловых потерь за счет уменьшения скорости теплоносителя.

- имеются участки трубопроводов с исчерпавшими свой технический ресурс трубами, которые следует заменить.

Нормативные и фактические потери в тепловых сетях с разбивкой по системам теплоснабжения МО Алапаевского представлены в таблице 36:

Таблица 36. Потери тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника | Протяженность тепловых сетей, км | Потери тепловой энергии при ее производстве и передаче в системе теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные |  | Рассчитанные по фактическим показателям |  |
|  |  |  | Гкал/час | % | Гкал/час | % |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2 893 | 0,36 | 23% | 0,24 | 17% |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Центральная | 2 547 | 0,29 | 13% | 0,21 | 11% |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Центральная | 4 250 | 0,40 | 15% | 0,46 | 17% |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ЗАО «Фанком» | 11 | 1,55 | 8% | 1,63 | 8% |
| 5 | Котельная Монолит | 2 701 | 0,27 | 16% | 0,25 | 17% |
| 6 | Котельная СОШ | 150 | 0,02 | 8% | 0,05 | 17% |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная СОШ | 95 | 0,01 | 6% | 0,02 | 13% |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Центральная | 954 | 0,12 | 20% | 0,47 | 48% |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная | 2 113 | 0,18 | 40% | 0,06 | 18% |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная | 1 681 | 0,12 | 11% | 0,27 | 25% |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная | 2 893 | 0,18 | 12% | 0,11 | 8% |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Центральная | 2 089,2 | 0,27 | 11% | 0,62 | 31% |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Центральная | 2 442 | 0,27 | 11% | 0,65 | 26% |
| 14 | Котельная Курортная | 1 456,8 | 0,18 | 34% | 0,86 | 69% |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 3 325,1 | 0,21 | 16% | 0,77 | 45% |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная СОШ | 242 | 0,02 | 16% | 0,04 | 28% |

Часть 4 – Зоны действия и радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии МО Алапаевское.

Данная часть содержит описание существующих зон действия источников тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения на территории населенных пунктов Алапаевского МО. Производство и передачу тепловой энергии для отопления жилых домов, административных и социальных объектов на территории города осуществляют 16 котельных, только производство для отопления социальных объектов - 35 котельных.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, обеспечивающие тепловой энергией население и бюджетные организации, отсутствуют.

Границы зоны действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИ Энергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения МО Алапаевское представлены на схемах зоны действия источников тепловой энергии.

Зоны действия и радиусы эффективного теплоснабжения 15 источников тепловой энергии, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии, представлены на рис. 1-16 Приложения 1.

Часть5 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

В данной части рассматриваются существующие тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии при расчетных температурах с разбивкой по зонам действия источников.

Полный перечень и параметры потребителей тепловой энергии и ГВС с указанием объема и этажности здания, отапливаемой площади, расчетной максимальной часовой нагрузки потребителя на отопление и среднечасовой на ГВС, с разбивкой по источникам тепловой энергии МО Алапаевское приведены в Приложении 1 (таблицы 1 – 18) и в Части 2 Главы 1 в описании источников, имеющих одного потребителя.

Часть6- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки источников в сетевой воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетях ГВС по источникам теплоснабжения  приведены в таблице 37:

Нормативные потери тепловой энергии рассчитаны в программе Zulu 7.0

Рассчитанные по предоставленным данным максимально-часовые фактические тепловые нагрузки в сетевой воде источников, отапливающих жилой фонд и объекты социального назначения, приведенные к фактической для отопления температуре наружного воздуха с учетом потерь в тепловых сетях и сетях ГВС по источникам приведены в таблице 38.

Потери в тепловых сетях складываются из потерь через отсутствующую изоляцию на тепловых сетях, потерь с утечками и несанкционированным сливом теплоносителя потребителями для целей ГВС и для улучшения теплоснабжения объекта (слив теплоносителя в канализацию из-за высокого гидравлического сопротивления объекта).

В связи с тем, что система отопления в Алапаевском МО закрытая, ГВС в большей части населенных пунктов отсутствует, несанкционированный слив теплоносителя потребителями для целей ГВС является одной из основных составляющих тепловых потерь.

Таблица 37. Расчетные максимально-часовые тепловые нагрузки существующих систем  теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Располагаемая | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери тепловой энергии |  |  |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 1,61 | 1,25 |  | 0,36 | 23% | 0,49 |
| 2 | Котельная музея | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,02 |
| 3 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,16 |
| 4 | Котельная Администрации | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,14 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 2,22 | 1,94 |  | 0,29 | 13% | 0,98 |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 5,25 | 5,25 | 2,67 | 2,27 |  | 0,40 | 15% | 2,58 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Фанком» | 126,00 | 80,00 | 18,17 | 12,65 | 4,02 | 1,50 | 8% | 61,83 |
| 9 | Котельная Монолит | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,42 |  | 0,27 | 16% | 0,10 |
| 10 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,29 | 0,26 |  | 0,02 | 8% | 0,12 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,10 | 0,10 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 12 | Котельная ДК | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |  | 0,001 | 1% | 0,08 |
| 13 | Котельная СОШ | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 0,20 |  | 0,01 | 6% | 0,40 |
| 14 | Котельная дома-интерната | 0,29 | 0,29 | 0,10 | 0,10 |  | 0,00 | 0% | 0,19 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 0,63 | 0,51 |  | 0,12 | 20% | 1,47 |
| 16 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 17 | Котельная больницы | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
| 18 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 |  | 0,00 | 0% | 0,25 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 0,44 | 0,26 |  | 0,18 | 40% | 1,36 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2,40 | 2,40 | 1,13 | 1,01 |  | 0,12 | 11% | 1,27 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 1,44 | 1,26 |  | 0,18 | 12% | 0,35 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 2,00 | 2,00 | 2,18 | 1,92 |  | 0,27 | 12% | -0,18 |
| 23 | Котельная школы | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 0,61 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 2,44 | 2,01 | 0,15 | 0,27 | 11% | 0,76 |
| 25 | Котельная Курортная | 2,40 | 2,40 | 0,56 | 0,38 |  | 0,18 | 32% | 1,84 |
| 26 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 3,30 | 3,30 | 1,31 | 1,10 |  | 0,21 | 16% | 1,99 |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 |  | 0,00 | 0% | 0,10 |
| 29 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 30 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,15 |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 31 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,06 | 0,06 |  | 0,00 | 0% | 0,12 |
| 32 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,07 |  | 0,00 | 0% | 0,10 |
| 33 | Котельная жилого дома | 0,65 | 0,65 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,60 |
| 34 | Котельная Администрации | 0,07 | 0,07 | н/д | н/д |  |  |  |  |
| 35 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
| 37 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,15 |
| 39 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
| 43 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Ялунино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 0,30 | 0,30 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,25 |
| 45 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
| 46 | Котельная ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 1,00 | 1,00 | 0,14 | 0,12 |  | 0,02 | 16% | 0,86 |
| 48 | Котельная клуба | 1,20 | 1,20 | 0,04 | 0,04 |  | 0,01 | 12% | 1,16 |
| 49 | Котельная п. Ясашная | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 51 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |

Таблица 38. Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки систем теплоснабжения и потребителей в сетевой воде, приведенные к расчетной для отопления температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  | Максимально-часовая приведенная к расчетным условиям тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  |  |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установ-ленная | Распола-гаемая | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери тепловой энергии |  |  |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 1,42 | 1,17 |  | 0,24 | 17% | 0,68 |
| 2 | Котельная музея | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,02 |
| 3 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,16 |
| 4 | Котельная Администрации | 0,15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 1,97 | 1,75 |  | 0,21 | 11% | 1,23 |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 5,25 | 5,25 | 2,67 | 2,22 |  | 0,46 | 17% | 2,58 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ЗАО «Фанком» | 126,00 | 80,00 | 19,87 | 14,22 | 4,02 | 1,63 | 8% | 60,13 |
| 9 | Котельная Монолит | 1,80 | 1,80 | 1,47 | 1,22 |  | 0,25 | 17% | 0,33 |
| 10 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,25 |  | 0,05 | 17% | 0,11 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 |  | 0,00 | 0% | 0,08 |
| 12 | Котельная ДК | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,06 |  | 0,05 | 45% | 0,03 |
| 13 | Котельная СОШ | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 0,15 |  | 0,10 | 39% | 0,35 |
| 14 | Котельная дома-интерната | 0,29 | 0,29 | 0,07 | 0,07 |  | 0,00 | 0% | 0,22 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 2,10 | 2,10 | 1,28 | 0,51 |  | 0,77 | 60% | 0,82 |
| 16 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 17 | Котельная больницы | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,06 |
| 18 | Котельная СОШ | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,13 |  | 0,07 | 37% | 0,20 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 0,49 | 0,28 |  | 0,21 | 43% | 1,31 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2,40 | 2,40 | 1,10 | 0,83 |  | 0,27 | 25% | 1,30 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 1,80 | 1,80 | 1,32 | 1,21 |  | 0,11 | 8% | 0,48 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,38 |  | 0,62 | 31% | 0,00 |
| 23 | Котельная школы | 0,69 | 0,69 | 0,49 | н/д |  | 0,00 | 0% | 0,19 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 3,20 | 3,20 | 2,52 | 1,72 | 0,15 | 0,65 | 26% | 0,67 |
| 25 | Котельная Курортная | 2,40 | 2,40 | 1,24 | 0,38 |  | 0,86 | 69% | 1,16 |
| 26 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | н/д | н/д |  |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 3,30 | 3,30 | 1,71 | 0,94 |  | 0,77 | 45% | 1,59 |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 0,26 | 0,26 | 0,19 | 0,13 |  | 0,06 | 30% | 0,07 |
| 29 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 30 | Котельная ФАП | 0,17 | 0,17 | 0,02 | н/д |  | н/д | н/д |  |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,13 |
| 32 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,12 |
| 33 | Котельная жилого дома | 0,65 | 0,65 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,59 |
| 34 | Котельная Администрации | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
| 35 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 37 | Котельная клуба | 0,02 | 0,02 | н/д | 0% |  | н/д | н/д | 0,00 |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,15 |
| 39 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,08 | 0,08 |  | 0,00 | 0% | 0,09 |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,05 |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |  | 0,00 | 0% | 0,07 |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  | 0,00 | 0% | 0,06 |
| 43 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | с. Ялунино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,11 |  | 0,00 | 0% | 0,19 |
| 45 | Котельная СОШ | 0,17 | 0,17 | 0,07 | 0,07 |  | 0,00 | 0% | 0,11 |
| 46 | Котельная ФАП | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,00 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 1,00 | 1,00 | 0,23 | 0,12 |  | 0,11 | 47% | 0,77 |
| 48 | Котельная клуба | 1,20 | 1,20 | 0,23 | 0,03 |  | 0,20 | 86% | 0,97 |
| 49 | Котельная п. Ясашная | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,00 | 0% | 0,01 |
| 51 | Котельная ДС | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0% | 0,03 |

Часть 7. Балансы теплоносителя

В системах теплоснабжения населенных пунктов Алапаевского МО действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей при авариях, в системах теплопотребления из-за несанкционированного слива теплоносителя. Потери теплоносителя компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.

В связи с отсутствием на большинстве котельных узлов учета тепловой энергии на выходе из котельной фактические данные по расходу теплоносителя для подпитки тепловых сетей отсутствуют. Расчет объема теплоносителя для подпитки тепловой сети выполнен в программе Zulu 7.0 для систем теплоснабжения, имеющих тепловую сеть, результаты расчета приведены в таблице 39.

Таблица 39. Расчет объема теплоносителя для подпитки тепловой сети

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Протяженность тепловых сетей,м | Объем тепловых сетей,м3 | Величина утечки всего,т/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2 893,0 | 37,8 | 0,16 | 0,76 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Центральная | 2 547,0 | 51,5 | 0,20 | 1,03 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Центральная | 4 249,6 | 24,4 | 0,19 | 0,49 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ЗАО «Фанком» | 11 156 | 415,13 | 2,15 | 8,30 |
| 5 | Котельная Монолит | 2 700,9 | 30,3 | 0,16 | 0,61 |
| 6 | Котельная СОШ | 150,0 | 2,0 | 0,02 | 0,04 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |
| 7 | Котельная СОШ | 95,0 | 0,4 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Центральная | 954,0 | 13,7 | 0,06 | 0,27 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная | 2 113,0 | 20,0 | 0,06 | 0,40 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная | 1 681,0 | 21,4 | 0,12 | 0,43 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная | 2 893,1 | 22,2 | 0,12 | 0,44 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Центральная | 2 089,2 | 27,3 | 0,18 | 0,55 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Центральная | 2 442,0 | 87,0 | 0,40 | 1,74 |
| 14 | Котельная Курортная | 1 456,8 | 17,4 | 0,06 | 0,35 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 3 325,1 | 29,0 | 0,13 | 0,58 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |
| 16 | Котельная СОШ | 242,0 | 3,7 | 0,02 | 0,07 |

Часть8. Топливные балансы источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Фактический топливно-энергетический баланс по источникам, отапливающим жилой фонд и объекты социальной сферы Алапаевского МО по существующим источникам теплоснабжения, рассчитан по предоставленным данным, результаты расчета представлены в таблице 40.

В расчетах учитываются только источники теплоснабжения, отапливающие жилой фонд и объекты СКБ. Промышленные котельные, не имеющие сторонних потребителей, в схеме  не учитываются.

В связи с тем, что узлы учета тепловой энергии на большинстве источников отсутствуют, выработка тепловой энергии принята по предоставленным данным или рассчитана по фактическому расходу топлива с учетом нормативной калорийности топлива и удельного  расхода  условного топлива для производства тепловой энергии.

Калорийность топлива и удельный расход условного топлива для производства тепловой энергии по источникам приняты на основании предоставленных данных, режимных карт, утвержденных РЭК Свердловской области показателей, а при их отсутствии  - в соответствии с действующими нормативными документами.

Расход тепловой энергии на собственные нужды источников принят в соответствии с предоставленными данными, а при их отсутствии – принят в пределах установленным РЭК Свердловской области и действующими нормативными документами.

:

Таблица 40. Фактический топливно-энергетический баланспо источникам, отапливающим жилой фонд и объекты СКБ по с разбивкой по населенным пунктам и источникам Алапаевского МО

| № п/п | Наименование теплоисточника | Годовая выработка тепла, Гкал | Собственные нужды котельной Гкал/год | Годовой полезный отпуск тепла всего, Гкал, | Годовой полезный отпуск ГВС, Гкал, | Годовой расход электроэнергии на СН, тыс. квт·ч | Годовой расход условного топлива, тысяч тонн | Удельный расход условного топлива, кг/Гкал, кВт/Гкал | Удельный рас-ход электро-энергии на производство тепловой энергии,тыс.кВт/Гкал | Эффектив-ностьиспользо-вания топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 3778,1 | 94,4 | 3048,4 |  | 170,3 | 589,0 | 155,9 |  | 81% |
| 2 | Котельная музея | 61,7 | 1,3 | 60,4 |  | 0,9 | 13,2 | 213,4 |  | 98% |
| 3 | Котельная ФАП | 30,7 | 0,0 | 30,7 |  | 101,9 |  |  | 3,3 | 35% |
| 4 | Котельная Администрации | 29,6 | 0,0 | 29,6 |  | 90,0 |  |  | 3,0 | 38% |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная Центральная | 5993,2 | 59,9 | 5286,7 |  | 221,6 | 911,0 | 152,0 |  | 88% |
|  | д. Бутаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная клуба | 27,1 | 0,0 | 27,1 |  | 40,2 |  |  | 1,5 | 78% |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Центральная | 8123,3 | 113,7 | 6640,0 |  | 355,0 | 1218,5 | 150,0 |  | 82% |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная ФК-1 | 52895,0 | 3607,0 | 41293,0 | 6645,0 | н/д | 8259,9 | 156,2 |  | 78% |
| 9 | Котельная Монолит | 3905,9 | 92,4 | 3162,7 |  | 127,5 | 593,7 | 152,0 |  | 81% |
| 10 | Котельная СОШ | 790,6 | 22,3 | 635,2 |  | 10,2 | 121,6 | 153,8 |  | 80% |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная ДС | 243,0 | 0,0 | 243,0 |  | 493,4 |  |  | 2,0 | 57% |
| 12 | Котельная ДК | 280,0 | 11,2 | 147,4 |  | 3,1 | 72,0 | 257,1 |  | 53% |
| 13 | Котельная СОШ | 667,0 | 26,7 | 392,0 |  | 8,9 | 172,0 | 257,9 |  | 59% |
| 14 | Котельная дома-интерната | 184,0 | 7,4 | н/д |  | н/д | н/д |  |  |  |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 3402,9 | 62,6 | 1321,2 |  | 148,0 | 725,5 | 213,2 |  | 39% |
| 16 | Котельная клуба | 207,7 | 0,0 | 207,7 |  | 249,3 |  |  | 1,2 | 97% |
| 17 | Котельная ФАП | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  | 58,1 |  |  | 1,2 | 100% |
| 18 | Котельная СОШ | 526,7 | 21,1 | 320,1 |  | 28,8 | 112,3 | 213,2 |  | 61% |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Центральная | 1310,0 | 52,4 | 720,6 |  | 153,2 | 337,0 | 257,3 |  | 55% |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная Центральная | 2938,1 | 117,5 | 2121,7 |  | 161,0 | 626,4 | 213,2 |  | 72% |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная Центральная | 3516,2 | 70,3 | 3158,6 |  | 107,9 | 553,8 | 157,5 |  | 90% |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Центральная | 6766,3 | 135,3 | 4580,2 |  | 134,5 | 1050,8 | 155,3 |  | 68% |
| 23 | Котельная школы | 1313,0 | 26,3 | 1286,7 |  | н/д | 184,0 | 140,1 |  | 98% |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Центральная | 6721,6 | 134,4 | 4885,8 | 642,4 | 127,2 | 1057,3 | 157,3 |  | 73% |
| 25 | Котельная Курортная | 3290,3 | 131,6 | 964,1 |  | 173,9 | 701,5 | 213,2 |  | 29% |
| 26 | Котельная клуба | 34,0 | 1,4 | 32,6 |  | н/д | 6,0 | 176,5 |  | 96% |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Центральная | 4550,7 | 182,0 | 2407,1 |  | 104,5 | 970,2 | 213,2 |  | 53% |
|  | с. Невьянское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная СОШ | 505,0 | 20,2 | 340,0 |  | 28,7 | 130,0 | 257,4 |  | 67% |
| 29 | Котельная клуба | 54,1 | 0,0 | 54,1 |  | 92,0 |  |  | 1,7 | 68% |
| 30 | Котельная ФАП | 56,5 | 0,0 | 56,5 |  | 138,8 |  |  | 2,5 | 47% |
|  | с. Нижняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ДС | 125,1 | 0,0 | 125,1 |  | 266,4 |  |  | 2,1 | 54% |
| 32 | Котельная СОШ | 125,7 | 0,0 | 125,7 |  | 151,9 |  |  | 1,2 | 96% |
| 33 | Котельная жилого дома | 143,5 | 5,7 |  |  | н/д |  |  |  |  |
| 34 | Котельная Администрации | н/д | 0,0 |  |  | 13,9 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная клуба | 36,3 | 0,0 | 36,3 |  | 209,3 |  |  | 5,8 | 20% |
|  | с. Толмачево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная СОШ | 364,0 | 14,6 | 118,3 |  | 96,0 | 77,6 | 213,2 |  | 33% |
| 37 | Котельная клуба | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  |  |  |  |
|  | с. Клевакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная ДС | 67,5 | 0,0 | 67,5 |  | 80,4 |  |  | 1,2 | 97% |
| 39 | Котельная СОШ | 223,1 | 0,0 | 223,1 |  | 261,7 |  |  | 1,2 | 99% |
|  | д. Первунова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ДС | 70,8 | 0,0 | 70,8 |  | 83,9 |  |  | 1,2 | 98% |
|  | д. Путилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная ДС | 54,0 | 0,0 | 54,0 |  | 66,1 |  |  | 1,2 | 95% |
|  | с. Раскатиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная клуба | 77,6 | 0,0 | 77,6 |  | 101,2 |  |  | 1,3 | 89% |
| 43 | Котельная ДС | 123,5 | 0,0 | 123,5 |  | 184,0 |  |  | 1,5 | 78% |
|  | с. Ялунинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная клуба | 285,0 | 11,4 | 273,0 |  | 0,9 | 73,0 | 256,1 |  | 96% |
| 45 | Котельная СОШ | 173,9 | 0,0 | 173,9 |  | 221,0 |  |  | 1,3 | 91% |
| 46 | Котельная ФАП | 15,1 | 0,0 | 0,0 |  | 70,8 |  |  | 4,7 | 25% |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СОШ | 602,0 | 24,1 | 305,4 |  | 14,3 | 155,0 | 257,5 |  | 51% |
| 48 | Котельная клуба | 607,0 | 24,3 | 82,0 |  | 47,0 | 156,0 | 257,0 |  | 14% |
| 49 | Котельная ФАП | 22,4 | 0,0 | 22,4 |  | 35,2 |  |  | 1,6 | 74% |
|  | с. Ярославское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная клуба | 100,8 | 0,0 | 100,8 |  | 117,5 |  |  | 1,2 | 99% |
| 51 | Котельная ДС | 34,4 | 0,0 | 34,4 |  | 62,6 |  |  | 1,8 | 64% |
|  | Всего | 115 504,1 | 5 071,5 | 85 517,0 | 7 287,4 | 5 412,7 |  |  |  |  |

Часть 9.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика тарифов с 2012 года по данным Постановлений РЭК Свердловской области с 2012 по 2014 год:

- Постановление РЭК Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК;

- Постановление РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г.№ 207-ПК;

- Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123-ПК;

Тарифы на тепловую энергию на 2012 год

| № п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, населенного пункта, систем централизо-ванного теплоснабжения, категории потребителей | Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода |  | отборный пар давлением |  |  |  |  | острый и редуциро- ванный пар |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/скв. м |  | от 2,5 до 7,0 кг/скв. м | от 7,0 до 13,0 кг/скв. м | свыше 13,0 кг/скв. м |  |
|  | Муниципальное образование Алапаевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытое акционерное общество "ФАНКОМ", п.Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 671,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 712,22 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 774,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 792,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 840,42 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 913,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 607,78 |  |  |  |  | 361,75 |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 644,25 |  |  |  |  | 363,20 |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 702,23 |  |  |  |  | 364,97 |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 717,18 |  |  |  |  | 426,86 |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 760,22 |  |  |  |  | 428,58 |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 828,63 |  |  |  |  | 430,66 |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика", п.Заря |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 887,53* |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 887,53* |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 1000,28* |  |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 887,53* |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 887,53* |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 1000,28* |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Облкоммунэнерго", г.Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 1216,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 1216,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 1479,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 1435,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 1435,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 1745,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 985,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 985,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 1240,78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. |  | 1162,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. |  | 1162,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |  | 1464,12 |  |  |  |  |  |  |

Тарифы на тепловую энергию на 2013 год

| № п/п | Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, систем централизован-ного теплоснабжения, категории потребителей, период действия тарифов | Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода | отборный пар давлением |  |  |  | острый и редуци-рован-ный пар |
|  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/скв. м | от 2,5 до 7,0 кг/скв. м | от 7,0 до 13,0 кг/скв. м | свыше 13,0 кг/скв. м |  |
|  | Муниципальное образование Алапаевское |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытое акционерное общество "ФАНКОМ", п.Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 774,14 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 819,43 |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 913,49 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 966,93 |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 702,23 |  |  |  | 364,97 |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 740,16 |  |  |  | 403,04 |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 828,63 |  |  |  | 430,66 |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 873,39 |  |  |  | 475,59 |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика", п.Заря |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 1000,28* |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 1042,16* |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 1000,28* |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 1042,16* |  |  |  |  |  |
|  | Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Облкоммунэнерго", г.Екатеринбург СЦТ: д. Путилово, с. Голубовское, с. Нижняя Синячиха, с. Ярославское, с. Клевакино, с. Раскатиха, с. Невьянское, д. Первуново, с. Арамашево (котельная школы, котельная детского сада), с. Останино (котельная сельского клуба, котельная узла связи, котельная детского сада), с. Кировское (котельная детского сада), с. Деево (котельная детского сада), с. Коптелово (котельная детского сада), и п. Ясашное (котельная администрации) |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 5603,13 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 6288,69 |  |  |  |  |  |
|  | Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Облкоммунэнерго", г.Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 1479,27 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 1665,78 |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 1745,54 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 1965,62 |  |  |  |  |  |
|  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 1240,78 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 1093,14 |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. | 1464,12 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. | 1289,91 |  |  |  |  |  |

Тарифы на тепловую энергию на 2014 год

| № п/п | Наименование муниципального образования, регулируемой организации, системы централизованного теплоснабжения, период действия тарифов | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуциро- ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/скв. м | от 2,5 до 7,0 кг/скв. м | от 7,0 до 13,0 кг/скв. м | свыше 13,0 кг/скв. м |  |
|  | Муниципальное образование Алапаевское |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытое акционерное общество "ФАНКОМ", п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 815,58 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 815,58 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 843,27 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 883,84 |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 962,38 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 962,38 |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 995,06 |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 1042,93 |  |  |  |  |  |
|  | Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Облкоммунэнерго", г. Екатеринбург |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 1665,78 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 1764,05 |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 1965,62 |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 2081,58 |  |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетика", п. Заря |  |  |  |  |  |  |
|  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 1042,16* |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 1146,36* |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 1157,23* |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 1212,03* |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. | 1042,16* |  |  |  |  |  |
|  | с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. | 1146,36* |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 1157,23* |  |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 1212,03* |  |  |  |  |  |

Часть 10. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Теплоснабжение жилого фонда и объектов СКБ населенных пунктов Алапаевского МО осуществляется от 51 котельных, в том числе:

- Угольных– 8 шт.;

- Газовых – 9 шт.;

- Дровяных – 10 шт.;

- Электрокотельных– 24 шт.

Основная часть котельных имеют небольшую располагаемую мощность до 2,0 Гкал/ч.

Большинство твердотопливных и часть газовых котельных имеет износ основного оборудования более 70%, что приводит к некачественному сжиганию, и как следствие, к перерасходу топлива. Насосное оборудование большинства твердотопливных котельных имеет избыточную мощность.

На большинстве твердотопливных котельных отсутствует водоподготовка, в результате  неизбежно происходит образование отложений на внутренней поверхности трубопроводов теплотрасс и внутренних систем потребителей. Из-за этого происходит нарушение гидравлического и теплового режима системы теплоснабжения, что ведет к нехватке тепла у потребителей, особенно концевых.

В населенных пунктах Алапаевского МО  лишь в двух системах теплоснабжения потребители имеют ГВС, остальные системы теплоснабжения закрытые, без подачи ГВС. В результате многие потребители, не имеющие ГВС, ведут несанкционированный отбор теплоносителя из системы отопления.

Большинство трубопроводов тепловых сетей, особенно надземной прокладки,имеют многочисленные нарушения изоляции трубопроводов, что ведет к сверхнормативным потерям теплоты. Имеются участки трубопроводов с исчерпавшими свой технический ресурс трубами, которые следует заменить.

Глава 2. Оценка надежности теплоснабжения

Сведения об аварийных ситуациях на объектах теплоэнергетики  Администрацией МО Алапаевское  не предоставлены, точно определить надежность систем теплоснабжения невозможно.

На основании предоставленных данных о сроках ввода в эксплуатацию  оборудования, наличии двух вводов электроснабжения источников тепловой энергии и износа тепловых сетей можно сделать вывод, что системы теплоснабжения поселений Алапаевского МО не являются надежными, за исключением:

1. Систем теплоснабжения п. Заря, с. Останино, с. Кировское, с. Коптелово, где сети теплоснабжения полностью заменены в 2012-2013 гг.

2. Системы теплоснабжения п. Останино, где котельная реконструирована с установкой нового теплотехнического оборудования в 2012 -2013 гг.

Глава 3.  Перспективное  потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В период до 2028 года вАлапаевском МО запланировано подключение к централизованному теплоснабжению следующих объектов:

1. В р.п. Верхняя Синячиха  - 3 многоквартирных жилых здания, школа, спортивный комплекс «Ледовый дворец», ФОК с плавательным бассейном, гостиница

2. В с. Кировское – магазин

3. В с. Останино – жилой дом

4. В с. Костино – магазин с подсобным помещением

5. В п. Курорт Самоцвет – 2 многоквартирных жилых дома

Общий планируемый прирост тепловой нагрузки потребителей составит 5,2 Гкал/ч, с разбивкой по зонам действия источников тепла приведен в таблице 41.

В связи с тем, что мощность большинства котельных избыточна, для присоединения новой нагрузки не требуется реконструкция источников тепловой энергии.

По предоставленным исходным данным количественного развития промышленных предприятий и роста тепловых нагрузок потребителей, подключенных к локальным ведомственным котельным в рассматриваемой перспективе не планируется.

Таблица 41.Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде централизованной системы теплоснабжения Алапаевского МО  в периоддо 2028  года в зонах  действия источников тепла

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения в существующей схеме | Наименование объекта | Адрес объекта | Увеличение тепловой нагрузки, Гкал/ч в период до 2028 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | Всего | Планируемые сроки подключения |
|  | р.п.Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Монолит | гостиница | р.п.Верхняя Синячиха ул.Советская,22 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 2015 |
| 2 | Котельная ФК-1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 17а | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 2015 |
| 3 | Котельная ФК-1 | Жилой 30-ти квартирный дом 3 этажа | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 32 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 2015 |
| 4 | Котельная ФК-1 | Жилой 30-ти квартирный дом 3 этажа | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 34 | 0,09 | 0,17 | 0,26 | 2015 |
| 5 | Котельная ФК-1 | Жилой 36-ти квартирный дом 3 этажа | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Горького 52 | 0,10 | 0,18 | 0,28 | 2015 |
| 6 | Котельная ФК-1 | Школа на 550 мест | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Горняков 82 | 0,66 | 0,61 | 1,27 | 2015 |
| 7 | Котельная ФК-1 | Дом культуры на 500 мест | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Горького | 0,32 | 0,01 | 0,33 | 2016 |
| 8 | Котельная ФК-1 | Спортивный комплекс «Ледовый дворец» | р.п. Верхняя Синячиха, ул. Октябрьская 17а | 1,18 | 0,00 | 1,18 | 2017 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная | магазин | с.Кировское,ул.Школьная,6а | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 2015 |
|  | с. Останиное |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная | Жилой дом | с.Останино,ул.Советска,16-2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 2015 |
|  | с. Костиное |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная | магазин | с.Костино,ул.Садовая,5 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 2015 |
|  | с. Курорт Самоцвет |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Центральная | Жилой дом | п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 7 | 0,21 | 0,14 | 0,34 | 2015 |
| 13 | Котельная Центральная | Жилой дом | п. Курорт Самоцвет, ул. Центральная, 7 | 0,21 | 0,14 | 0,34 | 2017 |
|  |  | ИТОГО |  | 3,92 | 1,31 | 5,22 |  |

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Расчет нормативной утечки теплоносителя из существующих тепловых сетейс учетом ввода новых объектов выполнен в программе Zulu 7.0, по укрупненным показателям в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», результаты расчета приведены в таблице 42.

Таблица 42. Перспективный баланс производительности ВПУ

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Нормативная производительность ВПУ | Нормативная утечка теплоносителя, т/ч, с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 019 | 2 024 | 2 029 |
|  | с. Арамашево |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | с. Бубчиково |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Центральная | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | п. Заря |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Центральная | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | п. Верхняя Синячиха |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ЗАО «Фанком» | 3,23 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 5 | Котельная Монолит | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | Котельная СОШ | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | с. Голубковское |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная СОШ | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | с. Деево |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Центральная | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | п. Ельничная |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Центральная | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | с. Кировское |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Центральная | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | с. Коптелово |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Центральная | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | с. Костино |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Центральная | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | п. Курорт-Самоцвет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Центральная | 0,61 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 14 | Котельная Курортная | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | с. Останино |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Центральная | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | п. Ясашная |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная СОШ | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Глава 5. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Основными проблемами газовых и твердотопливных источников тепловой энергии Алапаевского МО являются:

1. Изношенность и избыточная установленная мощность основного оборудования котельных.

2. Низкий КПД, и как следствие низкая эффективность использования топлива в котлах.

Большинство трубопроводов тепловых сетей, особенно надземной прокладки, имеют многочисленные нарушения изоляции трубопроводов, что ведет к сверхнормативным потерям теплоты. Имеются участки трубопроводов с исчерпавшими свой технический ресурс трубами, которые следует заменить.

5.1.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Арамашево

    - Котельная с. Арамашево, ул. Молодежная, 1А,Б

В связи с полным износом котла SuperRAC IVAR – 1045 в газовой котельной предлагается заменить его на аналогичный.

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,5 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 14 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

В связи с полным износом теплотехнического оборудования угольной котельной  предлагается вывести котлы из эксплуатации.

    - Котельная музея с. Арамашево, ул. Советская, 38

В здании музея в 2012 году полностью смонтирована и подготовлена к пуску газовая котельная с бытовым газовым котлом.

Предлагается ввести эту котельную в эксплуатацию, для чего необходимо провести мероприятия по подключению котельной к системе отопления здания и пуско-наладочные работы. После окончания работ существующую угольную котельную вывести из эксплуатации.

  - . Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Бубчиково

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей необходимо заменить тепловые сети протяженностью 1,13 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 15 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

5.3.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения п. Верхняя Синячиха

1. Котельная ЗАО «Фанком»

Учитывая концентрацию потребителей с наибольшими тепловыми нагрузками в южной части зоны теплоснабжения ЗАО «Фанком», наиболее удаленной от источников тепла, необходимость передачи относительно небольшого объема тепловой энергии на значительные расстояния, крайне низкую плотность тепловых нагрузок потребителей в зоне действия котельной и территориальную разобщенность потребителей, развитие теплоснабжения потребителей в зоне действия СЦТ ЗАО «Фанком» в расчетный период до 2028 года предполагается за счет строительства в ней трех новых блочных газовых котельных:

- в районе ТП-1 тепловой мощностью 25 Гкал/ч для теплоснабжения районов многоэтажной застройки (ул. Октябрьская) и смешанной застройки (ул. Горького, Бажова);

- в районе профилактория «Кедр» тепловой мощностью 0,8 Гкал/ч;

- в районе железнодорожной станции «Угольная» тепловой мощностью 0,4 Гкал/ч.

2. Котельная Монолит

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной Монолит необходимо заменить тепловые сети протяженностью 1 км.

Для подключения к централизованной системе теплоснабжения  нового потребителя – здания гостиницы – необходимо проложить 20 метров новой тепловой сети.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице  16 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

3. Котельная СОШ

В связи с переключением теплоснабжения всех потребителей на газовую котельную предлагается вывести из эксплуатации законсервированную угольную котельную.

5.4.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Деево

1. Котельная Центральная

В связи с избыточной мощностью насосов котельной необходима реконструкция насосной группы и системы подпитки теплотрасс с установкой энергосберегающего насосного оборудования.

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Деево необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,3 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 17 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

2.Котельная СОШ

В связи с полным износом теплотехнического оборудования необходим капитальный ремонт котлов.

5.5.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения п. Ельничная

В связи с избыточной мощностью насосов котельной Центральная необходима реконструкция насосной группы и системы подпитки теплотрасс с установкой энергосберегающего насосного оборудования.

В связи с полным износом теплотехнического оборудования необходим капитальный ремонт котлов.

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Деево необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,3 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 17 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

5.6.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Кировское

1. Котельная Центральная

В связи с полным износом насосов котельной Центральная необходима реконструкция насосной группы и системы подпитки теплотрасс с установкой энергосберегающего насосного оборудования

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Кировское необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,55 км.

Для подключения нового потребителя необходимо проложить 0,045 км тепловых сетей.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 19 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

2. Котельная СОШ

В связи с переключением всех потребителей на другой источник предлагается вывести из эксплуатации котельную СОШ.

3. Котельная ДС

В связи с переключением всех потребителей на другой источник предлагается вывести из эксплуатации котельную ДС.

5.7.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Коптелово

1. Котельная Центральная

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Коптелово необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,4 км.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 20 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

2. Котельная ДС

В связи с переключением всех потребителей на другой источник предлагается вывести из эксплуатации котельную ДС.

5.8.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Костино

В связи с увеличением присоединенной нагрузки, отсутствием резерва установленной мощности и износом теплотехнического оборудования необходима реконструкция котельной с увеличением установленной мощности.

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Костинонеобходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,67 км.

Для подключения нового потребителя необходимо проложить 0,55 км тепловых сетей.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 21 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

5.9.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Курорт Самоцвет

Для возможности вывода из эксплуатации угольной котельной и оптимизации системы теплоснабжения от газовой котельной Центральная,  а также для присоединения объектов перспективного строительства (два новых многоквартирных жилых дома) предлагается реконструкция  газовой котельной с увеличением  установленной мощности до 6 МВт.

Для того, чтобы вывести из эксплуатации угольную котельную, необходимо соединить сети теплоснабжения от газовой и угольной котельной, протяженность участка – 0,35 км.

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной п. Курорт Самоцвет необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,114 км.

Для снижения потерь тепловой энергии и восстановления гидравлического режима работы сетей ГВС от котельной п. Курорт Самоцвет необходимо провести реконструкцию сети ГВС протяженностью 0,82 км.

Для подключения нового потребителя необходимо проложить 0,04 км тепловых сетей и сетей ГВС.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 22 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

5.10.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения с. Останино

1. Котельная Центральная

Для подключения нового потребителя  и обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей от котельной с. Останино необходимо заменить тепловые сети протяженностью 0,19 км.

Для подключения нового потребителя необходимо проложить 0,02 км тепловых сетей.

Параметры необходимой реконструкции  тепловых сетей представлены в таблице 23 Тома 1 Схемы теплоснабжения.

2. Котельная ДК

В связи с переключением всех потребителей на другой источник предлагается вывести из эксплуатации котельную ДК.

3. Котельная Администрации

В связи с переключением всех потребителей на другой источник предлагается вывести из эксплуатации котельную Администрации.

5.11.  Предложения по реконструкции системы теплоснабжения п. Ясашная

В связи с полным износом теплотехнического оборудования необходим капитальный ремонт котлов котельной клуба.

Глава 6. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в Алапаевском МО действует несколько теплоснабжающих организаций, основными являются  ОАО «Облкоммунэнерго» и ЗАО «Фанком», в ведении которых  в настоящий момент находится 97% тепловой мощности теплоисточников и тепловых сетей от них, а также:

- на предприятиях имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесари-ремонтники, сварщики, электрики, слесари КИПиА, операторы котельных установок;

- на предприятиях имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а при необходимости привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся данных и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организации:

в п. Верхняя Синячиха - ЗАО «Фанком»

в с. Арамашево – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Бубчиково – ОАО «Облкоммунэнерго»

в д. Бутаково – ОАО «Облкоммунэнерго»

в п. Заря – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Голубковское – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Деево – ОАО «Облкоммунэнерго»

в п. Ельничная – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Кировское – ОАО «Облкоммунэнерго»

вс. Коптелово – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Костино – ОАО «Облкоммунэнерго»

в п. Курорт-Самоцвет – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Останино – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Невьянское – ОАО «Облкоммунэнерго»

вс. Нижняя Синячиха – ОАО «Облкоммунэнерго»

вс. Толмачево – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Клевакино – ОАО «Облкоммунэнерго»

в д. Первунова – ОАО «Облкоммунэнерго»

в д. Путилова – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Раскатиха – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Ялунинское – ОАО «Облкоммунэнерго»

в п. Ясашная – ОАО «Облкоммунэнерго»

в с. Ярославское – ОАО «Облкоммунэнерго»